诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程电梯设备采购及安装项目

（诸货招-2024-1）

招标文件

招标人： 诸暨市人民医院 (盖章)

2024年 6 月 14 日

绍兴市房屋建筑和市政基础设施货物

招标文件

（2024-01版）

绍兴市政务服务办公室

二〇二四年一月

使用指南

一、总体要求

1.适用范围。绍兴市行政区域内依法必须招标的建设项目的货物类项目招标，招标人应使用本范本编制招标文件。

2.括号加斜体字部分为提示性内容，招标人选择或填写相关内容后，在定稿的招标文件中应删除。

3.以“□”前缀部分为选择性内容，在定稿的招标文件中招标人应删除未选择的内容。

4.下划线和投标人须知前附表空格部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写具体内容的，用“/”标示。

5.除可选择部分和下划线部分由招标人根据以上2、3、4三项进行选择或填写外，其他文字不得改动。

二、招标公告部分

(一)招标项目基本信息

1.项目名称、文号。应与项目工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表中内容一致。

2.项目建设规模。应与工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表中内容一致，主要包括建筑面积、总投资等内容。

3.建设地址、建成时间、资金来源、投资比例。按工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表内容填写。

4.项目业主。即本招标项目的法人。

5.招标人。为组织项目招标活动的主体。

6.代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构，自行招标的，括号内的代理内容应删除。

7.标段名称。招标人应合理划分标段，标段名称应恰当反映本次招标内容。

(二)本次招标内容

1.本次招标内容。尽可能详细说明本次招标项目的招标范围、内容、规模、服务要求等。

2.估算(或概算)造价。应根据工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表内容填写本次招标范围的服务费用造价，批复汇总表不能反映本次招标的估算(或概算)造价的，应根据经批准的估算(或概算)详细文件汇总计算。

(三)投标资格条件、要求

1.企业资格要求。根据本次招标内容，设置投标人资格要求。

2.联合体。根据本次招标的实际情况进行约定。

3.无行贿犯罪记录。查询的时间区间为投标截止之日上溯不少于三年。投标人不必提供外证或自证材料，由招标人在定标前在中国裁判文书网查询。

4.招标人可根据招标项目的实际需要及相关法律法规规定，设置合理的资格条件和要求。业绩证明材料要求其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述；招标人可选择中标通知书、合同、交货单及业主证明等资料作为业绩证明资料，但应明确如出现载明信息不一致时的资料认定顺序。

(四)招标文件的获取

1.网上下载时间。招标人应在招标公告及招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于5日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

2.疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。

3.补充(答疑、澄清)招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。

4.投标截止时间。投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间15日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

5.投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。

三、投标人须知前附表部分

1.条款号1.1.2—1.2.2。与招标公告相关内容填写一致。

2.招标范围。应与招标公告中招标内容一致，具体描述可详见公告。

3.交货期。交货期应满足招标的要求，并应当允许投标人提出优于交货期的投标承诺。

4.条款号1.4.1-2.2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

5.投标截止时间。应与招标公告规定的投标截止时间一致。

6.实质性响应招标文件及评审打分资料。本栏是示范文本特别增加的内容，招标人应将要求投标人提交的所有资料列在本栏，招标文件中不再另附强制性资格条件(审查)表，招标人可根据本次招标的实际需要增减资料项目。

7.评标办法。招标人应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法，谨慎选用经评审的最低投标价法，鼓励选用综合评估法。技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，可采用经评审的最低投标价法；技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，宜采用综合评估法。

8.否决投标的情形。招标人在编制招标文件时，应将所有否决投标的情形、以肯定句式集中列入本栏；凡未列入此栏内容的要求，均不得作为否决投标的依据。招标人通过补充文件增加、删除或修改否决投标条款的，应当在补充文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

9.招标人根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第10.4条。

四、评标办法部分

所有否决投标的内容均请列入招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”中，评标办法中不再重复，以免产生矛盾和歧义。评标委员会拟作出否决投标前，应组织相关投标人进行询问核实。招标人应协助评标委员会做好询问核实工作。

采用综合评估法的技术评分内容可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化每一打分项分值区间不宜超过3分。

使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式（如：评标办法、电子标书递交方式等）。

五、合同文本部分

合同条款与格式由招标人根据项目实际提供。建议采用国家或行业的示范文本。

六、相关表单部分

投标人前附表设置了“实质性响应招标文件及评审打分资料”栏，在相关表单中无需再设强制性审查表单，以避免前后不一致。

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	4

第一节投标人须知前附表	4

第二节投标人须知	16

附表一：开标记录表	31

附表二：问题澄清通知	32

附表三：问题的澄清	33

附表四：中标通知书	34

附表五：确认通知	35

第三章评标定标办法	36

第四章合同条款及格式	48

第五章招标内容和技术要求	84

第六章投标文件格式	111

格式一：投标函	115

格式二：法定代表人身份证明	116

格式三：法定代表人授权委托书	117

格式四：投标报价表	118

格式五：资料一览表	119

格式六：打分资料一览表	120

格式七：投标人基本情况	121

格式八：资格审查文件封面	122

格式九：技术标封面	123

格式十：商务标封面	124

格式十一：技术条款偏离表	125

格式十二：联合体协议书	126

格式十三：投标承诺书	127

# 第一章招标公告

项目编号： 诸货招-2024-1

本次招标项目诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程电梯设备采购及安装项目（项目名称），已由诸暨市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2202-330681-04-01-590846（批文名称及编号）批准建设，项目业主为诸暨市人民医院，建设资金来自财政拨款（资金来源），招标人为诸暨市人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目的 电梯设备 货物进行公开招标

一、本次招标内容

1、建设地点：诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程位于诸暨市陶朱街道健民路9号，南邻健民路，西邻仁爱路，北侧为自然山体绿化。交货地点为诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程施工现场。

2、招标范围及内容：本次招标范围为诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程范围内的电梯设备采购及安装。主要招标内容为：医疗综合楼27部垂直电梯、2部扶梯，发热门诊楼4部垂直电梯，共计31部垂直电梯、2部扶梯。主要工作内容包含：电梯的设计、制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、安装、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料、质保期内的维保服务和其他相关服务等，即交钥匙项目。

3、交货期：交货期不超过 100 个日历天（交货期自接到招标人供货书面通知之日起算），到货后不超过 100 个日历天内完成安装、调试并通过当地特种设备检测机构验收。

4、质量要求：符合《电梯工程施工质量验收规范》及相关专业质量验收规范。

本次招标范围内的工程□估算(或☑概算)造价 1186 万元，本项目最高限价 1170 万元，采用投标资格后审方式招标。

二、投标资格条件、要求

1.投标人（和项目负责人）自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止日无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）；

□2.投标人未被列入招标投标失信黑名单(以省级及以上发展改革行政主管部门公布的披露期内的失信黑名单为准)；

☑3.（1）投标人须具备电梯的制造和安装能力，具体要求如下：

①如投标人为投标产品制造商的，应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；

②如投标人为经销商的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供投标人的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；

③如投标人为联合体投标的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供联合体负责安装维保成员的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】。

注：上述证件均为按《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2021年第41号）所换的新证，若投标人尚未换取新证，须提供老证（老证尚未取消且在有效期内）。以上提供的证书均需在有效期内，且均需提供原件复印件并加盖证书持有单位公章及投标人公章（投标人为证书持有单位的，可只盖投标人公章）。

（2）一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。代理商投标的，提供投标电梯品牌制造商唯一授权书。

（3）投标人不得存在进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。提供承诺函。

4.本次招标(☑接受□不接受)联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员应全部满足上述第1条和第3条规定的资格要求。同时，联合体还应当符合国家有关法律、法规、规章及项目所在地有关联合体投标的规定，包括：《中华人民共和国招标投标法》第三十一条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十七条、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令）第三十八条以及投标人须知1.4.2和1.4.3等的规定。

5、投标人须提供所投电梯品牌生产制造商（或经销商）自2020年1月1日以来，具有单个合同金额在600万元及以上的医院电梯项目业绩，投标文件中提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，金额以合同中载明金额为准。

5.企业完成绍兴市工程建设项目招投标统一市场主体库注册登记；

三、招标文件的获取

潜在投标人登录诸暨市公共资源电子交易平台（https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/）自行下载招标文件。本项目招标文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均以网上下载方式发放。

四、投标保证金

1金额：

☑本项目不缴纳投标保证金。

□本项目需缴纳投标保证金  /  万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在投标文件递交截止时间前缴纳。

2缴纳方式：投标人基本账户银行转出的保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函等(不包括现金）。

2.1转账缴纳要求：

账户：开户单位名称：     /      ，开户行:     /      ；账号       /      ；

2.2招标人接受投标保证金银行保函、电子保险保单、担保保函。投标人自行在诸暨市公共资源电子交易平台（https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/）中自主选择办理。

2.3购买保险、保函、担保的费用及转账资金应从投标人基本账户支出，并在投标文件递交截止时间前办妥相应手续。

□2.4本项目对  /   行业信用评价结果最高等级的投标人免收投标保证金，须具备   /   条件。

五、投标文件递交

1.投标文件递交截止时间 2024 年 7 月 10 日 09 时 30 分；

2.投标文件递交方式：

□2.1电子招标投标交易平台：诸暨市公共资源电子交易平台（https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/）。

☑2.2纸质标书递交，地点为：诸暨市公共资源交易中心四楼 1 号开标室（暨东路58号4楼）。

本项目采用不见面开标方式，鼓励投标文件（需密封）采用邮寄方式，接收截止时间为2024年7月10日09：30时止。邮寄件以全国邮政特快专递（EMS）寄达，其他寄件方式可不予接收，投标文件接收时间以签收时间为准。邮寄地点：诸暨市公共资源交易中心四楼 1 号开标室（暨东路58号），联系人：周晗，工作电话：13588558139。

3.□招标文件要求递交的光盘、样品等材料，投标人应在投标截止时间前递交至（招标人指定地点）。递交光盘、样品等材料时应同时携带递交人法定代表人授权委托书及身份证原件(法定代表人递交的仅需提供身份证原件)。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在诸暨市公共资源交易网（https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/）（发布公告的媒介名称）上发布。

七、联系方式

招标人：     诸暨市人民医院         招标代理机构： 诸暨天宇工程造价咨询有限公司

联系人：          李阳              联系人：                 周晗

工作电话：     18367587069          工作电话：            13588558139

地址：   诸暨市陶朱街道健民路9号    地址：     诸暨市浣东街道万达财富大厦9楼

2024年 6 月 14 日

# 第二章投标人须知

## 第一节投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：诸暨市人民医院 地址：诸暨市陶朱街道健民路9号 联系人：李阳 工作电话：18367587069 电子邮箱： / |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：诸暨天宇工程造价咨询有限公司 地址：诸暨市浣东街道万达财富大厦9楼 联系人：周晗 工作电话：13588558139 电子邮箱：478965496@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程电梯设备采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程位于诸暨市陶朱街道健民路9号，南邻健民路，西邻仁爱路，北侧为自然山体绿化。交货地点为诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程施工现场。 |
| 1.2.1 | 资金来源 及比例 | 财政拨款 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告内容 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期不超过 100 个日历天（交货期自接到招标人供货书面通知之日起算），到货后不超过 100 个日历天内完成安装、调试并通过当地特种设备检测机构验收。 |
| 1.3.3 | 质量保证期 | 不少于 24 个月，时间从 项目通过综合竣工验收 起算。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求： 1.投标人（和项目负责人）自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止日无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）。 2.①如投标人为投标产品制造商的，应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】； ②如投标人为经销商的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供投标人的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】； ③如投标人为联合体投标的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供联合体负责安装维保成员的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】。 注：上述证件均为按《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2021年第41号）所换的新证，若投标人尚未换取新证，须提供老证（老证尚未取消且在有效期内）。以上提供的证书均需在有效期内，且均需提供原件复印件并加盖证书持有单位公章及投标人公章（投标人为证书持有单位的，可只盖投标人公章）。 （2）一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。代理商投标的，提供投标电梯品牌制造商唯一授权书。 （3）投标人不得存在进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。提供承诺函。 3.本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员应全部满足上述第1-2条规定的资格要求。同时，联合体还应当符合国家有关法律、法规、规章及项目所在地有关联合体投标的规定，包括：《中华人民共和国招标投标法》第三十一条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十七条、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令）第三十八条以及投标人须知1.4.2和1.4.3等的规定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织。联系人： / 联系电话： / 踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开。 □召开。召开时间： / 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 | 提问截止时间： 2024 年 6 月 20 日 17 时 00 分。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理），提交方式:请在上述时间截止前将加盖公章的PDF电子格式的投标提问书发送至478965496@qq.com。 工作电话： 13588558139 联系人： 周晗 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间，澄清、修改、补充文件的下载网址 | 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间天前，以上款相同的形式发布。 潜在投标人应自行关注诸暨市公共资源交易网，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 公布、下载网址：诸暨市公共资源交易网（https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/） |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许。 ☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：不允许负偏离，供应商应当完全响应或优于本次招标文件中的技术要求（详见招标文件第五章），否则其投标文件将被否决。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人须知前附表第1.10.2项 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年 7 月 10 日 09 时 30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注诸暨市公共资源交易网（https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 构成投标文件 其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | ☑本次招标最高投标限价为： 1170 万元 □在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布 □本次招标最高投标限价的计算方法：。 |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于个 90 日历天(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4 | 投标保证金数额 | 投标保证金的金额与形式：见公告。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 投标人须提供所投电梯品牌生产制造商（或经销商）自2020年1月1日以来，具有单个合同金额在600万元及以上的医院电梯项目业绩，投标文件中提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，金额以合同中载明金额为准。 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.5.7 | 实质性响应招标文件及评审打分资料 | 一、实质性响应招标文件资料 1.企业法人营业执照； 2.法定代表人授权委托书(投标文件委托代理人签字的提供)； ☑3.联合体各方签订的共同投标协议(联合体投标的提供)； 4.投标保证金缴纳证明资料； ☑5.（1）投标人须具备电梯的制造和安装能力，具体要求如下：①如投标人为投标产品制造商的，应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】； ②如投标人为经销商的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供投标人的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】； ③如投标人为联合体投标的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供联合体负责安装维保成员的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】。 注：上述证件均为按《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2021年第41号）所换的新证，若投标人尚未换取新证，须提供老证（老证尚未取消且在有效期内）。以上提供的证书均需在有效期内，且均需提供原件复印件并加盖证书持有单位公章及投标人公章（投标人为证书持有单位的，可只盖投标人公章）。 （2）一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。代理商投标的，提供投标电梯品牌制造商唯一授权书。 （3）投标人不得存在进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。提供承诺函。 6.投标人须提供所投电梯品牌生产制造商（或经销商）自2020年1月1日以来，具有单个合同金额在600万元及以上的医院电梯项目业绩，投标文件中提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，金额以合同中载明金额为准。 二、评审打分资料（建议按招标文件第三章的技术评分中的子项及评审标准顺序编制投标文件） 1.企业实力资料； 2.投标产品整体评价资料； 3.主要部件情况资料； 4.主要技术指标资料； 5.施工安装资料； 6.售后及服务资料。 以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许。 □允许。 |
| 3.7.3（1） | ☑纸质投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件要求盖单位公章、法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.7.3（2） | □电子投标文件盖章要求 | 1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章； |
|  | 电子投标文件加密章要求 | 电子投标的项目，在投标截止时间前，将由投标工具软件制作生成的加密投标文件上传至诸暨市公共资源交易中心电子招投标交易平台。 其他：/。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 资格审查资料：正本壹份，副本柒份； 商务标：正本壹份，副本柒份； 技术标：正本壹份，副本柒份。 注：投标文件分三部分，即资格审查资料、技术标、商务标，投标人须按不同部分分别封装，正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。 |
| 4.1 | 光盘、样品等材料的包装和标记 | / |
| 4.2 | 电子投标文件加密要求 | 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 截止时间： 2024 年 7 月 10 日 09 时 30 分 |
|  |  | 本项目投标文件投标人采用☑现场递交/□电子投标文件上传平台。 ☑现场递交：投标人将密封的投标文件在2024年 7 月 10 日09 ：30 时前递交至诸暨市公共资源交易中心四楼1号开标室。投标文件递交地址：暨东路58号4楼（诸暨市公共资源交易中心）。 本项目采用不见面开标方式，鼓励投标文件（需密封）采用邮寄方式，接收截止时间为2024年7月10日09：30时止。邮寄件以全国邮政特快专递（EMS）寄达，其他寄件方式可不予接收，投标文件接收时间以签收时间为准。邮寄地点：诸暨市公共资源交易中心四楼 1 号开标室（暨东路58号），联系人：周晗，工作电话：13588558139。 |
|  |  | □使用专用密钥上传至诸暨市公共资源电子交易平台（https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是。未中标的投标文件将予以退还。 |
| 4.4 | ☑投标文件的拒收 情形 | 一、投标人未按规定密封或封套外信息与所投标段内容不符的投标文件。 二、未在投标截止时间前递交的投标文件。 |
|  | □电子投标文件的拒收情形 | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； 4.□未被邀请的申请人提交的投标文件 5.其他: 法律、法规所规定的其他情形 。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：诸暨市公共资源交易中心四楼 1 号开标室。 □三、开标平台:诸暨市公共资源电子交易平台（https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/） 四、参加开标会议的要求 由代理机构工作人员现场在监督部门监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 |
| 5.4 | □特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。 3.其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 成员为5人及以上单数，根据《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》（浙发改公管【2021】240号）文件；评标专家确定方式：按规定抽取。评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，可按如下操作:1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标，最终的评标委员会成员人数不得少于5人，且符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条第二款的规定 。 |
| 6.3 | 评标方法 | □经评审的最低投标价法。 ☑综合评估法。 |
| 6.4.2 | 评标委员会推荐 中标候选人 | □推荐的中标候选人数量：1家。 ☑经评审通过的有效投标人数量大于等于10家时，按照排序推荐前5名中标候选人，经评审通过的有效投标人数量小于10家时，按照排序推荐前3名中标候选人。（适用于“评定分离”。注：原则上推荐3名中标候选人，最多不超过5个。推荐名单的中标候选人不排名次。） |
| 7.1 | 确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 □根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 ☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他： 。 |
| 7.1.4 | ☑中标公告媒介及期限 | 公告媒介： 诸暨市公共资源交易网 （https://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/） 公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2.1 | 中标候选人公示 | 对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在诸暨市公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 履约保证金的金额：合同总价的 2 %(不得超过2%)。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批、核准的工程建设项目，经报相关部门批准后，可以不再进行招标。 |
| 9.5 | 异议和投诉 | 9.5.1异议 （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 9.5.2投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 投诉受理的具体部门及电话 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 0575-87253005 。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： (一)符合性内容 1.投标人的资质、业绩、人员、设备(材料)等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)； 2.投标文件未按招标文件的要求(以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准)签字或盖章的； ☑3.委托代理人无有效的法定代表人授权委托书的； 4.投标人存在投标人须知第1.4.3项规定情形的。 5.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的； 6.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 7.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 8.改变招标人提供的设备(材料)清单内容的(货物名称、单位、数量)； 9.联合体投标的，未提供联合体各方签订的共同投标协议的； □10.投标人被省发展改革委列入招标投标失信黑名单，且在披露期内的； 11.投标人在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的； 12.投标人存在行贿犯罪记录的； 13.不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明： ） 14.□投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； □15.经招标人核实，投标人不符合“免缴投标保证金的”的条件，视同为未缴纳投标保证金； 16.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 (二)技术标内容 1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准或要求的； 2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)： 3.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合以下要求的(招标人需要增加的其他内容，无则删除本条)： 4.存在评标办法规定的否决投标情况的； 5.投标人提供的投标文件出现负偏离情况的。 (三)商务标内容 1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的(招标文件要求提交备选投标的除外)； 2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的： （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 3.投标函载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的； 4.未按以下要求进行报价的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)： 5.(招标人需要增加的其他商务标内容，无则删除本条)。 |
| 10.2 | 定标（适用于“评定分离”） | 1.定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。 2.定标会议地点和时间： □2.1定标时间： 。 □2.2定标地点： 。 ☑2.3招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。 □3.考察、质询 3.1在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 3.2考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。 □4.现场面试 4.1面试时间： ； 4.2面试内容： ； 4.3面试方式： □4.3.1对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）中任一一人和拟派项目负责人开展现场面试。 □4.3.2其他方式： 。 5.定标要素及具体内容 ☑5.1评标报告； □5.2考察或质询情况； □5.3现场面试情况； ☑5.4价格因素； ☑5.5企业实力； ☑5.6企业信誉； ☑5.7投标方案； ☑5.8拟派团队能力与水平； ☑5.9联合体投标的，联合体组成情况； 5.10招标人认为需要考量的其他因素。 6.定标方式 定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）确定。 ☑6.1直接票决法：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。 当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。 □6.2集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 □6.3其他定标办法： 7.中标人公告媒介及期限 招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。 7.1定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人： （1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； （2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 7.2定标后有下列情形之一的，应重新定标： （1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； （2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； （3）投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 10.3 | 特别说明 | 一、本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。 二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 三、投标人投标函与投标报价表不一致的，以投标人投标函为准。 四、除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。 五、澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 六、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 七、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 八、评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5.不同投标人的投标文件相互混装； 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函； 7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 8.投标人之间约定中标人； 9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 九、本招标文件由招标人负责解释。 |
| …… | …… | …… |

第二节投标人须知

### 1.总则

#### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3招标范围及计划服务期

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量保质期：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)信誉要求：见投标人须知前附表；

(4)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人(投标人是联合体的，指联合体各方)不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段的代建人；

(3)为本标段提供招标代理服务的；

(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

(5)投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的。

#### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，

投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。

#### 1.11分包

本招标项目不允许分包。

#### 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标定标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)招标内容和技术要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前通过电子邮件的方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15个日历天前通过诸暨市公共资源交易网进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

### 3.投标文件

#### 3.1投标文件的组成

3.1.1商务标部分

（1）封面(格式见后)；

（2）目录；

（3）投标函(格式见后)；

（4）投标报价表(格式见后)；

☑（5）投标分项报价表；

（6）商务条款偏离表；

☑（7）随机备品备件一览表（如有）；

☑（8）供招标人选购的备品备件一览表（如有）；

☑（9）专用检测设备及专用维修工具一览表（如有）；

(招标人需要增加的其他商务内容)。

3.1.2技术标部分

□(1)货物说明一览表；

□(2)技术响应表；

□(3)主要配置说明一览表；

□(4)技术规格偏离表；

□(5)投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

□(6)产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

□(7)产品制造、安装、验收标准；

□(8)主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

□(9)质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

□(10)产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

（1）封面（格式见后）；

（2）目录；

（3）打分资料一览表（格式见后）；

（4）企业实力资料；

（5）投标产品总体评价资料；

（6）主要部件情况资料；

（7）主要技术指标；

（8）施工安装方案措施；

（9）售后及服务资料；

（10）技术条款偏离表（格式见后）；

（11）投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。

(招标人需要增加的其他技术内容)。

3.1.3资格审查资料

（1）封面（格式见后）；

（2）目录；

（3）资料一览表（格式见后）；

（4）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）等材料的复制件（格式见后）；

（5）法定代表人身份证明（格式见后）；

（6）联合体协议书(如以联合体形式投标的需提供，格式见后)；

（7）法定代表人授权委托书（若有）；

（8）投标承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还）（格式见后）；

（9）投标保证金缴纳证明资料（投标保证金收款（支付）凭证或银行保函复制件复制件或保险保单复制件或担保保函复制件）；

#### （10）其他资料：

#### ①如投标人为投标产品制造商的，应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；

#### ②如投标人为经销商的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供投标人的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；

③如投标人为联合体投标的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供联合体负责安装维保成员的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】。

注：上述证件均为按《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2021年第41号）所换的新证，若投标人尚未换取新证，须提供老证（老证尚未取消且在有效期内）。以上提供的证书均需在有效期内，且均需提供原件复印件并加盖证书持有单位公章及投标人公章（投标人为证书持有单位的，可只盖投标人公章）。

④投标人须提供所投电梯品牌生产制造商（或经销商）自2020年1月1日以来，具有单个合同金额在600万元及以上的医院电梯项目业绩，投标文件中提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，金额以合同中载明金额为准。

#### 3.2投标报价

3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

#### 3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

提交投标保证金的，投标保证金须从投标人基本账户中转出；联合体投标的，投标保证金须从联合体牵头人基本账户中转出。投标保证金以到达指定账户内的时间为准，由于资金没有按招标文件规定时限内及时到账或未及时办理投标保证金收款或支付凭证而造成的后果，由投标人自行负责。

提交投标保险、保函、担保的，保险、保函、担保中的被担保人与投标人必须一致；联合体投标的，被担保人或投保人与联合体牵头人必须一致。保险、保函、担保中所担保的范围、金额、责任条件及有效期或保单中被保险人、保险金额、保险期限必须符合招标文件要求，否则招标人或指定机构不予接受。

3.4.2投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1 中标人的投标保证金将在本招标项目的合同签订后5日内予以退还。

3.4.3.2未中标人的投标保证金将在本招标项目中标通知书发出后5日内予以退还。

3.4.3.3 退还的投标保证金，其利息计算执行中国人民银行规定的现行活期存款利率标准。

3.4.4 投标人有下列情况之一时，将不予退还投标保证金：

3.4.4.1经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的；

3.4.4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

3.4.4.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4.4.4 以现金转账形式，转账现金不予退还；

3.4.4.5 以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；

3.4.4.6 以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔；

3.4.4.7 以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

免缴投标保证金的投标人如出现上述不予退还投标保证金的情形时，应在承诺时限内补缴全额投标保证金。

#### 3.5资格审查资料

3.5.1资格审查资料详见投标人须知3.1.3条。

3.5.2实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。

#### 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

#### 3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5 商务标编制内容至少包括投标人须知3.1.1的内容。

3.7.6 技术标编制内容至少包括投标人须知3.1.2的内容。

3.7.7 资格审查资料：应包括投标人须知3.1.3的内容。

3.7.8电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.9 投标文件的份数和签署

3.7.9.1 投标人应按投标人须知前附表规定的份数提交投标文件。

3.7.9.2 投标文件的正本和副本均需使用不褪色的材料书写或打印，字迹应清晰易于辨认。投标人应在投标文件封面的右上角清楚地标明：“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.7.10 投标文件[包括商务标、技术标、资格审查资料]格式内容中凡有投标人落款处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章（联合体投标的，除特殊注明外，均应加盖联合体牵头人印章并经联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，余同）。

由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

以联合体方式投标的投标人，其委托代理人由联合体牵头人的法定代表人签署授权委托书进行授权，否则，该授权委托书无效。

3.7.11 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字或增删。如有修改，投标人在修改处应加盖投标人的印章或由授权代表签字（或盖章）。

3.7.12 以联合体方式投标的投标人，其联合体各方均须受本章第3.7.10、3.7.11条款约束。

3.7.13 电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作或加密要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1光盘、样品等材料的包装和标记

光盘、样品等材料的外包装和要求见投标人须知前附表。

#### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4电子投标文件递交要求：见投标须知前附表。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

#### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

4.3.3投标人修改或撤回已递交电子投标文件的通知，应按照本章第3.7.5项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

#### 4.4投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

### 5.开标程序

#### 5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

#### 5.2开标

招标人（或招标代理机构）作为主持人，按下列程序进行开标：

5.2.1宣布开标开始及会场纪律；

5.2.2投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人（或招标代理机构）宣读撤回函；

5.2.3投标文件启封前，招标人代表检查投标文件的密封情况，招标人（或招标代理机构）宣布投标文件密封情况；

5.2.4将投标文件送入评标室进行评审；

5.2.5评审结束后，汇总评审结果；

5.2.6招标人、监督人员等有关工作人员在开标记录上签字确认；

5.2.7宣布评审或开标结果；

5.2.8开标结束。

#### 5.3不见面开标软硬件要求

（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。

（二） 50M 以上网络带宽连接。

（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在诸暨市公共资源电子交易平台（按各平台情况填写）下载专区页面下载。

（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

5.4特殊情况的处置

5.4.1特殊情况的处置

（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.4.2开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）

（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。

未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。

5.4.3其他:见投标人须知前附表。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表规定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1 投标人或投标人的主要负责人及其拟派项目负责人的近亲属；

6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员：

6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为或从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3 评标过程的保密

6.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

6.4 评标

6.4.1评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法（详见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序）对投标文件进行评审。第三章“评标办法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

□7.1 定标方式

招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

授权评标委员会推荐中标候选人的见投标人须知前附表6.4.2。

☑7.1 定标方式（适用“评定分离”）

按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）确定。

7.1.1中标候选人公示

对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在诸暨市公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.1.2定标会议时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的时间和地点召开定标会议，并全程录音录像。

7.1.3 定标委员会的组成见投标人须知前附表。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.1.4 定标要素

7.1.4.1招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。本项目定标前是否进行考察、质询：(否)。

7.1.4.2招标人在定标阶段对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。本项目是否进行现场面试：(否)。

7.1.4.3定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统等）；

（4）投标方案：主要包括设计方案情况、设计重难点解决方案等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.5定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）直接票决法：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）投标须知前附表规定的其他定标办法。

7.1.6中标人公告媒介及期限

招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。

7.1.7定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.1.8定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.2 合同授予

7.2.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2.2本招标项目的设计合同将授予按本章第7.1条款所确定的中标人。

7.3 中标通知书

7.3.1招标人将于中标人确定后15日内向中标人发出中标通知书并向招投标监管机构提交招标情况书面报告。

7.3.2 中标通知书为合同的组成部分。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体牵头人名义提交。如采用履约保函形式提交担保，则中标人应提交在中国境内注册并经招标人认可的担保机构出具的银行保函。否则，招标人将不予接受。

7.4.2 若中标人不能按本章第7.4.1条款规定提交履约保证金,招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 招标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与中标人订立合同，或招标人迫使中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将依法承担相应法律责任。

7.5.3 中标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计工作，不得将中标项目的设计工作转委托给他人。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

#### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规，具体要求见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

(项目名称)标段开标记录表

开标地点：

开标时间：  年   月  日   时   分

| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 投标品牌 | 交货期 | 投标保证金缴纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：   记录人：   监标人：

年   月   日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

(投标人名称):

(项目名称)标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于年月日时前反馈。

评标委员会负责人：    (签字或盖章)

年   月   日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称)标段招标评标委员会：

问题澄清通知(编号：   )已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：    (盖章)

法定代表人或委托代理人：    (签字或盖章)

年   月   日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 中标人名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 中标金额 | (大写)： (小写)： |
| 中标内容范围 |  |
| 中标人与招标人签订 中标合同期限 |  |
| 签订中标合同地址 |  |
| 其他需说明内容 |  |

招标人：    (盖章)

经办人：

电话：

传真：

## 年   月   日

## 附表五：确认通知

确认通知

(招标人名称):

我方已接到你方   年   月   日发出的                         (项目名称)        标段招标关于中标结果的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。

投标人：    (盖单位公章)

年   月   日

第三章评标定标办法

一、评标办法：

□经评审的最低投标价法

☑综合评估法（设技术标）

二、定标办法：

定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）确定。

☑直接票决法：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他：                                                    。

经评审的最低投标价法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性评审；

3.投标文件的技术标评审；

4.投标文件的商务标评审；

5.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实；

6.当否决投标后，剩余投标人少于3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；

7.对投标文件进行排序，推荐中标候选人；

8.完成评标报告。

四、评审细则

(一)投标文件的符合性评审

评标委员会首先对投标报价最低的投标文件进行符合性评审。当最低投标报价有多份投标文件时，最低投标报价的所有投标文件均进入符合性评审(以下程序中出现类似情况时照此进行)。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(一)符合性内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件符合性审查不通过应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性审查进入下一轮评审。

(二)投标文件的技术标评审

评标委员会应对通过符合性评审的投标文件进行技术标评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(二)技术标内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件技术标评审不通过应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性评审、技术标评审，进入下一轮评审。

(三)投标文件的商务标评审

评标委员会应对通过符合性评审及技术标评审的投标文件进行商务标评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(三)商务标内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件商务标审查不合格应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性评审、技术标评审、商务标评审为止。

五、询标

(一)投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(二)凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

(三)询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(四)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(五)投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

六、推荐中标候选人

评标委员会对通过商务评审的投标人按投标报价从低到高进行排序，并按照排序推荐中标候选人。当出现有多个投标人通过上述评审时，由评标委员会通过□抽签(或□记名投票表决)方式推荐名中标候选人。

七、完成评标报告

(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

(二)评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.询标澄清纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标业绩(招标文件对投标资格有业绩要求的)；

7.其他建议。

综合评估法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性评审；

3.投标文件的资信、业绩评审；

4.投标文件的技术标评审；

5.投标文件的商务标评审；

6.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

7.根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

8.完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

(一)投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(一)符合性内容、(二)技术标内容、(三)商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2.询标

(1)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(2)凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

(3)询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(4)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(5)投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

(二)资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

业绩评分(0—3分)

自    年    月    日以来(以    日期为准)具有的    业绩，每个得    分，最高得3分。

注：以上业绩证明材料应提供合同复制件。投标资格证明中的业绩可以(或不可以)作为本项计分业绩。

(三)投标文件的技术标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值(保留小数2位)。

2.技术评分(60分)：

技术评审项目包括：

招标人可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化，每一打分项分值区间不宜超过3分：

□加工能力、制造水平

□投标货物技术指标的符合性、优越性

□主要制作材料选用的比较

□辅助制作材料及配件选用的比较

□组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。

□投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。

□投标人提供的样品质量比较

□其它

| 分项 |  | 子项及评审标准 | 评审得分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目录 | 名称 |  | 优 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 企业实力 | 1.1#投标人的安装单位认证情况： 具有质量管理体系认证证书的得1分； 具有环境管理体系认证证书的得1分； 具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 投标文件中提供安装单位的认证证书复印件，不在有效期内的不得分。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 0-3 |  |  |  |
|  |  | 1.2投标人业绩情况： 投标人所投电梯品牌生产制造商（或经销商）自2020年1月1日以来，具有单个合同金额在900万元及以上的医院电梯项目业绩的，每具有一个满足条件的业绩得2分，最高得6分。投标文件中提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，金额以合同中载明金额为准。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 注：若投标人按招标公告中“投标资格条件、要求”提供的业绩同时符合本条得分条件，则该业绩亦可按本条规则得分。 | 0-6 |  |  |  |
|  |  | 1.3安装单位的电梯安装许可： 《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】或【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】： 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）额定速度＞6.0m/s（A1级）得2分；曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s（A2级）得1分；曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）额定速度≤2.5m/s（B级）得0分。 投标文件中提供安装单位的许可证复印件及相关证明资料，不在有效期内的不得分。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 0-2 |  |  |  |
| 2 | 总体评价 投标产品 | 2.1产品信誉（0.5-2分） 根据投标产品的品牌知名度、市场占有率等情况，进行综合评价。 | 2-1.5 | 1.4-1 |  | 0.9-0.5 |
|  |  | 2.2投标电梯：（0.5-2分） 根据投标电梯型号，对投标产品的节能性、安全可靠性、在品牌系列型号中的先进性，进行综合评价。 | 2-1.5 | 1.4-1 |  | 0.9-0.5 |
| 3 | 主要部件情况 | 3.1#控制柜的先进性（1-5分）： 控制柜整柜为原品牌原厂制造、性能优越的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。 | 5-4 | 3.9-2 |  | 1.9-1 |
|  |  | 3.2#曳引机的先进性（1-5分）： 曳引机为原品牌原厂制造、性能优越的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。 | 5-4 | 3.9-2 |  | 1.9-1 |
|  |  | 3.3#门机先进性（1-5分）： 门机整机为原品牌原厂制造、性能优越的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。 | 5-4 | 3.9-2 |  | 1.9-1 |
|  |  | 3.4#开门保护系统的先进性 | 3 | 2 |  | 1 |
|  |  | 3.5#根据轿厢的平面尺寸、高度、装潢方案、通风、照明、显示屏、操作盘的选型等因素综合评价 | 2 | 1.5 |  | 1 |
|  |  | 3.6#主要部件来源及备品备件情况 | 2 | 1.5 |  | 1 |
|  |  | 3.7自动扶梯梯级的先进性 采用整体黑色铝合金材质并满足2000万次动态负载测试；梯级链片表面处理需发黑处理，同时满足240h盐雾试验，无任何锈蚀；扶手带抗拉破断荷载需大于等于25KN。 投标文件中提供满足以上要求的梯型的检测报告复印件。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 3 | 2 |  | 1 |
| 4 | 主要技术指标 | 4.1根据投标电梯正偏离的偏离程度综合评价，无偏离的为一般。 | 2 | 1 |  | 0.5 |
|  |  | 4.2根据每运行一年故障次数或每起制动运行60000次故障次数及相应保证措施，进行综合评价。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 |
|  |  | 4.3机房噪声指标 投标文件中提供相关证明资料复印件。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 |
|  |  | 4.4运行中轿厢内噪声指标 投标文件中提供相关证明资料复印件。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 |
|  |  | 4.5开关门过程噪声指标 投标文件中提供相关证明资料复印件。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 |
|  |  | 4.6平层精度 投标文件中提供相关证明资料复印件。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 |
|  |  | 4.7运行速度情况 包括垂直电梯和自动扶梯的运行速度情况，根据运行速度情况进行比较打分，运行速度达到本项目要求的为一般。投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 |
|  |  | 4.8水平振动加速度 包括垂直电梯和自动扶梯的水平振动加速度，根据水平振动加速度情况进行比较打分，水平振动加速度达到本项目要求的为一般。投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 |
|  |  | 4.9垂直振动加速度 包括垂直电梯和自动扶梯的垂直振动加速度，根据垂直振动加速度情况进行比较打分，垂直振动加速度达到本项目要求的为一般。投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 1 | 0.5 |  | 0.2 |
| 5 | 安装 施工 | 5.1#施工方案：根据施工质量、进度、安全生产和文明施工保证措施，进行综合评价。 | 2 | 1 |  | 0.5 |
|  |  | 5.2与总包单位和其他分包单位的配合措施 | 1 | 0.5 |  | 0 |
| 6 | 售后及服务 | 6.1#维保单位人员规模 维保单位应为投标电梯品牌授权的维保单位（投标电梯品牌有多个的，应同时具备），按投标人的维保单位在职职工数量进行评价。在职职工数量以社保机构出具的维保单位上年度缴纳养老保险人员证明为准，人员数量多的相应评审得分高。投标文件中提供授权文件复印件。维保单位不是投标电梯品牌授权的维保单位的，本项得0.5分。 联合体投标的，复印件须加盖联合体牵头人公章。投标人为投标品牌制造商或投标品牌经销商的，只需盖投标人公章。 | 2 | 1 |  | 0.5 |
|  |  | 6.2#培训计划：根据培训时间、地点、费用、目标 ，进行综合评价。 | 1 | 0.5 |  | 0 |
|  |  | 6.3#产品质量保证期限： 质量保证期等于24个月的不得分，每增加12个月得1分，本项最高2分。 | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  | 6.4售后服务承诺： 根据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等进行比较打分。 | 2 | 1 | 0.5 |  |

注：评分细则中所有佐证材料在投标文件中均需提供复印件并加盖公章，承诺函（书）格式自拟。

(四)投标文件的商务标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：(1)纯算术性四则运算差错；(2)未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分(40分)

□平均价法（方法一）

(1)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

(2)评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价(其中，

投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

(3)根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。

即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分(67~37分)；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

□二次平均法（方法二）

(1)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

(2)报价平均值：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值(其中，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

(3)评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价(不足4个的与最低投标评标价)的算术平均值为评标基准价。

(4)根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分(67~37分)；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

☑平均价下浮法（方法三）

(1)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

(2)报价平均值：进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值(其中，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

(3)评标基准值：

a.由招标人代表在开标室从 2.0 %、 2.5 %、 3.0 %、 3.5 %、 4.0 %、 4.5 %、 5.0 %中随机抽取一个百分数，作为下浮值；（招标人可在0%-10%范围内设定不少于5个数值，间距不少于3%，步长不低于0.5%）

b.评标委员会按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×(1-下浮值)

(4)根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分

值。

即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分(40分)；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

(五)投标文件的综合评分：投标文件的资信业绩评分、技术评分、商务评分的总和。

(六)对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过☑抽签(或□记名投票表决)方式排序。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

(二)评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.询标澄清纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩(招标文件对投标资格或评分有业绩要求的)；

7.其他建议。

# 第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备(材料)技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备(材料)技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备(材料)：指卖方按合同约定应向买方提供的设备(材料)、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备(材料)的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备(材料)进行的组装、连接以及根据需要将合同设备(材料)固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备(材料)、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备(材料)安装完成后，对合同设备(材料)所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备(材料)调试完成后，对合同设备(材料)进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备(材料)通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备(材料)的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备(材料)验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备(材料)验收后，卖方按合同约定保证合同设备(材料)适当、稳定运行，并负责消除合同设备(材料)故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备(材料)维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备(材料)进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备(材料)的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备(材料)技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备(材料)的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备(材料)、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备(材料)后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备(材料)验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备(材料)进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备(材料)的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备(材料)的生产制造进行监造，

监督合同设备(材料)制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备(材料)的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备(材料)的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备(材料)及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备(材料)及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备(材料)的监造，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备(材料)交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备(材料)进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备(材料)的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备(材料)不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备(材料)进行妥善包装，以满足合同设备(材料)运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备(材料)能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备(材料)运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备(材料)的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备(材料)中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备(材料)运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备(材料)应整套装运。该设备(材料)安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备(材料)预计启运7日前，将合同设备(材料)名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备(材料)总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备(材料)在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备(材料)启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备(材料)中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备(材料)中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备(材料)交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备(材料)的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备(材料)的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备(材料)的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备(材料)交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备(材料)交付后应进行开箱检验，即合同设备(材料)数量及外观检验。开箱检验在专用合同

条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备(材料)交付时；

（2）合同设备(材料)交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备(材料)的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，则合同设备(材料)交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备(材料)进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备(材料)外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备(材料)的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备(材料)外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备(材料)短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备(材料)短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备(材料)交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备(材料)进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备(材料)的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备(材料)质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备(材料)质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备(材料)进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备(材料)的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备(材料)的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备(材料)损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备(材料)损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备(材料)的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备(材料)进行考核，以确定合同设备(材料)是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备(材料)中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备(材料)的最低技术性能考核指标，且合同设备(材料)达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备(材料)已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备(材料)，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备(材料)的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备(材料)考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备(材料)表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备(材料)在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备(材料)验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备(材料)达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备(材料)在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备(材料)交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备(材料)验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备(材料)应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备(材料)整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备(材料)中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备(材料)出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备(材料)进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备(材料)和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备(材料)的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备(材料)进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备(材料)的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备(材料)仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备(材料)仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备(材料)现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备(材料)的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备(材料)的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备(材料)现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备(材料)故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备(材料)验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备(材料)及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备(材料)的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备(材料)主张权利。

11.4卖方保证合同设备(材料)符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备(材料)（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备(材料)的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备(材料)在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备(材料)正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备(材料)设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备(材料)正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备(材料)在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8卖方保证，在合同设备(材料)设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备(材料)由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备(材料)涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备(材料)过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备(材料)（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备(材料)的义务，但如迟延交付必然导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备(材料)超过3个月；

（2）合同设备(材料)由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

甲方：                        （以下也称甲方、发包人）

乙方：                        （以下也称乙方、中标人、中标供应商）

诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程电梯设备采购及安装项目 所需电梯设备以 （招标编号：   ） 招标文件进行公开招标，       为中标单位。甲方和乙方，就本项目电梯设备的供货、运输、装卸、就位、安装、售后及维保等工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

下列文件构成本合同的组成部分：

- 本合同及其附件；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 招标内容和技术要求（以合同附件为准）；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。

1、货物清单及合同价

本项目货物清单、合同总价及明细报价详见下表：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地(品牌) | 数量 | 出厂单价(含税) | 运杂、及保险费 (含税) | 特殊工具费备品备件费 (含税) | 相关服务费 (含税) | 其他(含税) | 综合单价(含税) | 总价 | 备注 |
| 投标总价合计 |  | 小写：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑质保期后的维保费用 |  | 元/年(不计入投标报价) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注1、除非甲方对电梯的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，每台电梯的综合单价为固定价格不得调整。

备注2、甲方除协助提供设备存放场地、现有的脚手架和垂直运输机械、水电接口以外，设备制造、进口、运输、装卸、存放保管、吊装、施工水电、施工人员食宿、交通、图纸确认等均由乙方负责。

备注3、其他报价要求详见招标文件。

2、交货地点、时间、方式等

2.1 交货地点：诸暨市人民医院二期工地内。

交货方法：在合同签订后按甲方要求提前介入配合提供电梯安装相关的图纸资料，经甲乙双方共同确认，乙方在接到甲方供货书面通知之日起100日历天内供货，到货后100日历天内完成安装、调试并通过当地特种设备检测机构验收。实际供货及安装时间按甲方书面指令为准。如电梯土建图、技术规格有未确定项，或在合同执行中甲方提出变更，产品交货周期的起始日将从甲方确定待定项及变更项后计核。由于乙方未提前检查电梯井道及电梯安装需满足电梯安装条件而造成安装工期延长及保管责任应由乙方承担责任，甲方不延长安装工期。

2.2 甲方根据工程建设进展情况，需乙方提前交货的，提前一个月通知乙方，但需经乙方确认。电梯送达指定地点后，乙方需对设备妥善保管，以保证顺利安装和正常使用。

2.3 本合同项下货物盗窃、毁损、灭失等风险，在设备安装调试结束，经电梯安装地特种设备检验检测机构验收合格并交付甲方前，均由乙方自行承担。

2.4 乙方提供的产品的包装需用防潮、防高温、防腐，如导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其责任由乙方负责。

2.5 乙方在投标书中所列设备的名称、型号应与安装施工中实际使用的设备完全一致、产地相符，并提供商检证明，需原封包装。如发现实物与投标报价书等资料不符，甲方有权要求退货，乙方承担由此引起的违约责任。如发现实物不符合质量要求或破裂、损坏等情况由乙方负责调换或补足，但不得影响工期。在合同期内如甲方提出产品增减或调换，乙方负责办理，差价据实按报价中的单价调整。

3、包装、运输及到货检验

3.1 乙方应对所有需交付的电梯按规定进行包装，以确保电梯能安全运抵交付地。乙方应在每一设备的包装中附上详细包装单。

3.2 乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；

2）产品名称；

3）合同号；

4）品目号和箱号；

5）到达站或到货地点；

6）外形尺寸（长×宽×高），以毫米计；

7）毛重、净重（公斤）。

3.3 不包装的金属结构件应将标签系牢在结构件上。

3.4 运输方式由乙方自定。所有的运输、保险、卸货及相关费用均由乙方负责。乙方提供的设备在运输过程中的安全由乙方负责，货物在装运前由乙方投保，设备运输、装卸过程中造成的损毁、缺失风险由乙方承担，且乙方不能以办理索赔等为由而拖延供货，一旦货物在装卸、运输中发生损坏或短缺，由乙方负责赔偿甲方因此造成的损失。乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的结果如何，也不能以办理索赔为由而拖延。乙方进入项目工地现场，应服从现场的安全管理，不得违反现场安全生产管理规定。

3.5 甲方认为有必要时在电梯制造过程中派3人到乙方进行监造，并在电梯发货前10日历天赴乙方进行预验收，乙方应予以积极配合并对监造或预验收工作提供相应的技术资料。

3.6 货到工地开箱检验应有甲乙方、全咨（监理）单位代表在场，以明确所交电梯的名称、规格型号、数量是否与本批电梯相符。经验收产品质量、规格不符合甲方要求，乙方应负责包换、包退。经验收合格后，由各方代表签署收货报告。该验收不代表甲方对货物品质的最终认可，乙方不可据此主张免责。

3.7 乙方应随电梯向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相应的配件。

3.8 乙方需按招标要求及投标承诺提供本工程所有进口部件（含零部件）的进口证明文件，包括但不限于以下文件，并以此将作为日后支付设备款的凭证，如乙方交货时不能提供，甲方有权拒绝支付设备款，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利：

如电梯采用进口部件，则需提供报关单原件或复印件盖制造商公章；同时提供境外进口国母公司制造商证明文件。

注：以上所提供的复印件均需加盖乙方公章，乙方应保证提供材料的真实性，如有需要甲方可要求核对原件。

4、付款与结算方式

4.1 设备付款与结算方式

（1）预付款：乙方应在本合同签订后，按要求提供甲方及设计单位认可的电梯条件图（包括布置方案图、井道施工图、电梯机房的施工图、设备安装图、电路电气控制图、系统原理图、接地方式等），并向甲方提交签约合同价30%的预付款保函。（预付款保函的形式可以为金融机构、担保机构出具的保函且需要符合甲方的要求，设备全部到货并验收合格后退回）。

在甲方确认收到乙方递交的履约担保以及乙方提交的预付款保函、与预付款等额的有效增值税专用发票，甲方向乙方支付签约合同价的30%作为预付款。

（2）乙方按甲方供货通知要求将设备送达工地、经双方共同开箱检查验收符合交货要求，并就位至甲方指定地点、与甲方、全咨（监理）单位完成确认事项，且收到乙方提交的符合要求的发票【30】日内，甲方向乙方支付到货价款的40%。【若设备分批进场，该节点工程款支付次数不应超过3次】。

（3）设备安装完毕、调试、试运行通过，经属地特种设备检验检测机构验收合格并取得使用证、相关资料移交给总包单位并经甲方、全咨方、监理人确认，收到乙方提交的符合要求的发票【30】日内，甲方向乙方支付至合同总价的98.5%，剩余1.5%的合同价款作为质量保证金（若乙方提交与质量保证金等额的工程保函作为质量保证金的，全额支付剩余合同价款）。

（4）质量保证金在质保期满后经甲方确认或第三方检测单位确认无质量和服务问题15天内无息支付，如质保期内未履行承诺的质量、服务，将按实扣除相应违约金。

4.2 关于结算：最终结算价以甲方审定的结算价为准。

结算申请：电梯安装完毕，通过电梯当地特种设备检测机构验收合格后60天内必须提交完整的竣工结算资料,因电梯单位原因逾期未提交完整的竣工结算资料，每延误一天乙方应按500元/天向甲方支付违约金。

5、技术服务

乙方负责免费对甲方的技术人员进行电梯操作的技术培训。负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于2名（以实际满足甲方需求为准）。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训，使甲方的技术人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

6、产品质量保证

6.1 乙方保证本合同产品符合约定的国家强制性质量标准和规范，符合双方确认的产品规格表，在产品交付时随机附产品质量合格证书。

6.2 本合同中电梯产品按GB7588《电梯制造与安装安全规范》标准制造。

6.3 承诺产品质量保修期自电梯安装地特种设备检验检测机构验收合格并取得合格证并交付甲方之日算起计算24个月（按投标文件进行修改）。

6.4 在产品质量保修期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换，产生材料费、人工费，此费用由乙方负责，更换下的零部件所有权归乙方所有，由乙方负责统一回收。如在保修期后发生故障，按浙江省维修保养安全管理规范2009版相关规定及乙方投标文件中所承诺的相关维保信息执行。

6.5 双方确定，如发生质量争议，双方不能达成一致的，由双方共同协商确定省、直辖市一级特种设备检验检测机构进行鉴定。协商不成的，提交国家级特种设备检验检测机构进行鉴定，并以该机构的鉴定结论作为质量争议的最终结论。乙方根据鉴定结论承担相应的责任。

6.6 乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。乙方承诺提供的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量、先进的产品。乙方不将已被逐渐淘汰的产品，或者被具有高技术性能所改进的新版本行将替代的那些产品提供给甲方，一经发现，乙方必须无条件更换最新版本的产品，并且甲方有权按违约处置，扣除相应履约保证金或质量保证金。乙方承诺在电梯使用寿命期间内对设备控制系统等软件提供免费升级。

6.7 在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，派技术人员安装调试。调试用有关设备、测仪表等由乙方自行配备，并承担费用。

6.8 乙方保证所提供的设备在正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

6.9 乙方应按甲方要求的时间及时向甲方提供用于土建施工、设备安装、调试和与其他分项工程相关的技术资料和所购电梯设备、配套设备等相关的技术资料。

6.10 乙方在电梯安装前期须积极配合甲方或甲方其他分项工程的施工单位做好工程配套工作，必要时乙方必须派专业技术人员到工地现场与甲方或甲方其他分项工程的施工单位配合。

6.11 工程调试合格竣工验收完毕交付甲方后，乙方需认真履行保修义务。在质保期内设备凡属正常使用情况下出现的质量问题以及由于乙方原因造成设备存在缺陷，乙方应负责免费更换、修复，产生的材料费、人工费等费用由乙方负责，更换下的零部件所有权归乙方所有，由乙方负责统一回收。如在保修期后（设备设计使用寿命内）发生故障，按现行的浙江省维修保养安全管理规范相关规定执行。

6.12 产品安装经特种设备检测部门验收合格至移交甲方期间的保管、保养、材料及人工等费用均由乙方负责，且在质量保证期内，如产生材料费等费用由乙方负责。如在质保期后发生故障，按现行的浙江省电梯维修保养安全管理规范相关规定执行。

7、产品质量验收

7.1 本合同产品规格详见双方确认的《产品规格表》。

7.2、双方按国家有关的验收技术标准进行产品的质量验收，经国家规定的质量技术监督部门检测并发放合格证明后为乙方交付产品合格，并向甲方出具《产品质量合格证书》、《电梯验收报告》和《客户资料》。

7.3 乙方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

7.4 设备到达现场，乙方应提前7天通知甲方并派人参与甲方的开箱检验工作，甲方有权委托有关专家进行当场验收，如有进口设备部件的，应按本合同第5条的规定提供有关文件。

7.5 在验收中，如发现乙方提供的设备不符合要求，乙方在接到甲方书面异议后，应在7天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。另甲方签署验收单的行为并不表示标的物质量符合合同要求，乙方在本合同约定的质保期内仍需承担质量保证责任。其一切费用由乙方负责。

7.6 乙方负责良好的安装和售后服务，按照合同约定的时间尽快安装调试完毕，并确保在第一时间通过当地特种设备检验检测机构验收合格。

7.7 完成竣工资料工作并提供伍套竣工资料（一正肆副），按甲方的档案管理要求完成资料归档工作。电梯资料移交给总包单位统一汇总。

7.8 经验收合格的产品，乙方有责任保护、管理至全部工程经电梯安装地特种设备检验检测机构验收合格并取得合格证并交付甲方之日止。

8、安装验收

8.1 双方按国家有关的验收技术标准进行产品的质量验收，经国家规定的质量技术监督部门检测并发放合格证明后为乙方交付产品合格，并向甲方出具《产品质量合格证书》、《电梯验收报告》和《客户资料》、电梯安装地特种设备检测机构出具的《电梯监督检验报告》及《电梯使用标志》等。甲方书面签收交接以上资料后并不视为乙方正式移交本工程。

8.2 完成竣工资料工作并提供伍套竣工资料（一正肆副），按甲方的档案管理要求完成资料归档工作。电梯资料移交给总包单位统一汇总。

9、成品保护

工程完成后，乙方须负责电梯全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并取得政府有关部门的使用证书及甲方交付之日为止。在安装过程中，如建筑结构或其他设备被乙方破坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。部分电梯做临时用梯使用的，由使用方提供电梯轿厢成品保护设置（轿厢保护措施要求为轿厢壁、顶面及地面分别用1.8cm厚实木免漆板，做到能正常使用又不为装修工程破坏，待招标人装修完毕后拆除。如需临时拆装轿顶，投标人不收取临时拆装费。）

10、技术资料

电梯交付时应附相关的使用中文技术资料和安装资料5套（一正肆副），技术文件包含但不限于：

（1）电梯出厂检验合格证书。

（2）电梯装箱清单。

（3）电梯安装及土建施工的配合图纸。

（4）电气设备系统原理图、系统安装接线图及电气代号文字说明。

（5）安装手册及机械安装图。

（6）操作手册及维修保养手册。

（7）电梯正常运作所需配备的专用工具、附件及辅助部件的规格说明。

（8）安装及验收报告（包括验收数据资料）。

11、竣工移交

产品经电梯安装地特种设备检验检测机构验收合格并取得合格证且经甲方及全咨方确认，乙方将电梯的所有权移交给甲方，并向甲方提供：

11.1 公司出具的《产品出厂质量合格证书》、《客户资料》；

11.2 电梯安装地特种设备检测机构出具的《电梯监督检验报告》、《电梯使用标志》。

11.3 完成竣工资料工作并提供伍套竣工资料（一正肆副）及伍套竣工图，按甲方的档案管理要求完成资料归档工作。电梯资料移交给总包单位统一汇总。

12、维保服务

12.1 保修期内由乙方承担因产品制造、安装质量产生故障的免费保修、更换服务。

12.2 设立现场维保点，具体地点选择由双方协商，房间租赁费用由乙方承担。

12.3 具体维保要求详见招标文件“第三章采购需求”

12.4 电梯正式交付使用前，乙方应按甲方要求提供部分电梯做临时梯使用。乙方提供临时用梯期间的使用、维修、保管及保养等服务，临时梯运行期间乙方需派专人进行现场看管及保护，在使用过程中偷盗、损坏（含人为损坏）等均由乙方负责；临时梯使用过程中每台临时梯必须配备电梯专车司机，负责日常电梯的操作使用及管理；临时梯使用阶段需乙方配备现场驻场维保人员，负责电梯维保及日常问题处理；临时梯用梯完成后，乙方需进行一次详细检查及大保养（不仅限于更换导靴/配件、修剪钢丝绳等），保证电梯所有质量交付标准恢复到新梯标准并经甲方认可为止。电梯此类性质的使用，不视为电梯的交付，不变更质保期起始时间，也不减免乙方在最终交付甲方前应负的成品保管及安全管理的责任，并且不应降低最终交付质量标准。涉及相关费用由使用方与乙方协商解决。

13、违约责任

13.1 延期交货：除甲方原因外，若乙方未能按合同约定期限交货或未能按期完成安装验收合格并具备使用的，每延期一天，则须向甲方支付设备总价的万分之二违约金，累加计算；若整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金；延期交货超过30天则视为乙方不能交货，甲方有权单方解除合同，乙方退还甲方已付所有款项，同时乙方须向甲方支付设备总价的20%作为违约金，同时。如给甲方造成的损失超过违约金的，乙方应赔偿甲方全部损失。

本条约定的乙方应支付的赔偿金甲方有权从进度款中扣减（若进度款不足抵付违约金或赔偿款的，乙方应另行补足。）

13.2 乙方在合同生效后明确表示或以实际行动表示不予交货的，甲方有权解除合同。乙方须在收到甲方解除合同的书面通知后10个工作日内，按不能交货设备总价的20%向甲方支付违约金，同时退还甲方已付所有款项及银行同期贷款利息。如给甲方造成的损失超过违约金的，乙方应赔偿甲方全部损失。

13.3 甲方中途退货的

（1）甲方在通知乙方排产后中途退货的，乙方没收甲方定金后甲方应根据乙方实际损失进行赔偿。

（2）经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货不在此例。

13.4 因乙方原因，乙方未能按时提交完整竣工验收或结算资料，每延误一天乙方应按5000元/天向甲方支付违约金。

13.5 乙方在服务项目验收合格之日至交付之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，甲方将有权不予退还质量保证金，并要求乙方赔偿甲方实际损失。

13.6 乙方未按合同约定工期或甲方要求完成产品安装，按安装费总价每天万分之四的比例向甲方支付工程延误违约金。乙方支付违约金后，仍应按照合同约定继续履行义务。

13.7 如由于生产或装货及运输过程中发生的不可抗力原因，乙方未能按时发货或未能发货，乙方应立即通知甲方，并在14天内向甲方提供当地有关当局出具的事发证明以供甲方确认。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要措施以加速供货。如不可抗力事故持续10周以上，则甲方有权解除本合同。

13.8 履约保证金的扣罚：按照施工过程中出现的工程质量、工期控制节点、安全文明施工、施工配合、项目班子成员到岗率等问题，乙方违约情节严重的，给甲方造成重大损失的，甲方有权对乙方追加造成的损失，并加重处罚。电梯工程未一次性通过特检院验收，乙方无条件返工并承担返工、修复、延期等全部费用。同时甲方有权扣除履约保证金中工程施工质量保证金（占履约保证金40%），该保证金不足以补偿甲方受到的损失的，甲方有权向乙方追偿。由此造成工程交付延期，每逾期一天，乙方应向甲方支付5000-10000元违约金。

13.9 如乙方未按投标文件中承诺的材料进行采购、施工，重要材料未经甲方、全咨方、监理人确认，必须限期整改并无条件接受处罚违约金，如拒不整改，则甲方有权按合同扣除违约金1000-20000元/项，乙方违约造成合同解除的，除其履约保证金归甲方所有外，还应承担全部直接经济损失。

13.10 乙方在施工期间，应注意保护好其它施工单位的工作成果，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，甲方有权作出赔偿决断，费用从每批次安装款或结算款中扣减。

13.11 乙方必须服从甲方、全咨方及监理单位的管理，执行甲方、全咨方及监理的各项管理制度，若甲方、全咨方及监理提出的问题未及时整改或者通知后整改无效，甲方有权每次扣罚1000-20000元违约金。乙方施工人员因工资、医疗费、保险费等合理费用得不到保障，如政府主管部门、甲方提出诉求，甲方有权要求乙方按时支付，在通知无效的情况下，甲方有权暂扣乙方每批安装款或履约保证金，因上述情况特别严重的甲方有权立即停止该批次安装款支付，为此造成一切损失由乙方赔偿。乙方违约造成合同解除的，除其履约保证金归甲方所有外，还应承担全部直接经济损失。

13.12 若发生质量事故或安全事故，（非乙方责任除外）按情节轻重每次扣罚5万-20万人民币的违约金，并承担给甲方、全咨方及监理方造成的一切损失。若发生重大质量事故或人生伤害等重大安全事故，（非乙方责任除外）还要扣罚乙方全部该项保证金并追究由此给甲方、全咨方及监理造成的损失。若发生上述两款的情况，甲方、全咨方及监理受到了上级部门的通报批评的，对乙方每次处以5~50万元的违约金，且乙方须承担所有的损失。如甲方、全咨方及监理受到了上级部门处罚的，由乙方承担甲方、全咨方及监理所有的损失外，甲方有权视情况直接单方面终止合同。

13.13 合同生效后，无正当理由，或未经甲方同意，乙方单方面终止合同的，应向甲方支付合同总价的30%作为违约金。如给甲方造成的损失超过违约金的，乙方应赔偿甲方全部损失。

13.14 乙方同意应支付的违约金或赔偿金由甲方从合同履约保证金中直接扣减，若不足则在进度款中扣减，若合同进度款不足抵付违约金或赔偿款的，乙方应另行补足。

14、索赔

14.1 如果乙方提供的设备与投标承诺及本合同要求不符，则甲方在本合同约定的质保期及检验、安装、调试及验收测试期限内提出索赔，乙方除应向甲方支付不合格货物总价10%的违约金外，甲方还有权选择下述一种或多种方式向乙方索赔，因此造成延期交货的，乙方还应按合同条款第13条的约定承担延期交货的违约责任。

（1）更换有缺陷的部件或设备(乙方应对有缺陷的部件或设备整体进行更换)，以达到合同规定的规格、质量和性能；乙方承担一切费用和风险并负担甲方及第三方遭受的一切直接费用。同时，乙方应根据相关规定对更换的部件相应延长质量保证期。

（2）根据货物的低劣和受损的程度以及甲方遭受损失的金额降低货物价格。

（3）乙方同意甲方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币偿付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。

（4）如果甲方提出索赔通知后20个日历天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受，乙方按索赔通知赔偿。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30个日历天内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方有权从进度款或质保金中予以扣减（若进度款或质保金不足抵付赔偿款的，乙方应另行补足）。

14.2 由于乙方电梯设备问题造成甲方或第三者损失，乙方须对该损失负全责，同时依据损失程度及后果向甲方赔偿由此引起的直接经济损失。包括但不限于甲方自身的财产损失，甲方赔偿给第三方的损失，甲方因此产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、调查取证费、公证费、差旅费等。

15、知识产权

15.1 乙方应当对提供的合同设备和工艺方面的一切专利费或执照费承担责任，保护甲方在中国使用合同设备不受任何损害，包括软件或其任何部件而遭受的所有第三方的专利、商标或工业产权和知识产权侵权的索赔。如果就侵权提出收费，乙方应对第三方承担此事务并承担所有可能发生的法律和财务责任。一切由执照费、文字和专利侵权等引起的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征，原件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与甲方无关，本合同所规定的设备应付款，应视作为包括了专利费、执照费和其它知识产权等费用。

15.2 乙方提供的合同设备涉及专利权的，应提供其作为该专利的合法拥有者或合法被许可实施人的相关证明，包括专利证书、专利号、专利使用年限、专利使用范围等。

16、不可抗力

如由于生产或装货及运输过程中发生的不可抗力原因，乙方未能按时发货或未能发货，乙方应立即通知甲方，并在14天内向甲方提供当地有关当局出具的事发证明以供甲方确认。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要措施以加速供货。如不可抗力事故持续10周以上，则甲方应有权解除本合同。

本合同中的不可抗力包括但不限于：

（1）台风、雨雪、洪水、地震等影响合同履行的严重自然灾害；

（2）战争、暴动、罢工等不可预知的动乱；

（3）非因本合同当事人的责任造成的爆炸、火灾、建筑物坍塌等严重事故；

（4）超出本合同当事人控制范围、无法预见、无法避免、无法克服的影响合同履行的其他意外事件。

17、争议解决

17.1 因电梯的质量问题发生争议，由双方认可的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定。鉴定费由质量责任方承担。

17.2 本合同履行过程中所有的争议应首先通过双方协商解决，协商不成，应向工程所在地所属人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担。

18、另行约定事项

18.1 本合同经双方单位盖章（公章或合同专用章）后生效。

18.2 双方在本合同签订前达成的书面或口头协议，如与本合同内容有冲突之处，均以本合同内容为准。《产品安装责任》（附件一）、其它由双方签字并加盖公章（或合同专用章）确认的补充协议均为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。各文件内容互为补充，如果各文件内容有冲突的，以时间在后的文件为准。

18.3 本合同及相关的所有附件均以打印的文本内容为准，任何手写、涂改、粘帖等各种方式的删改未经双方在删改处共同确认并且加盖公章（或合同专用章）都视为该删改无效。

18.4 一方通讯方式（包含地址、电话、传真、联系人等）发生变更，须在变更后5个工作日内书面告知对方。因一方提供的通讯方式不准确或未将通讯方式变更的事实及时书面告知对方，对方按本合同载明的通讯方式寄发文书经合理期限后都视为已完成送达。

18.5 乙方应协助今后弱电系统集成商或施工单位工作，以便实现电梯轿箱内摄像机及设备运行状态监测等功能提供必要的接口（随行视屏线缆、电话线）。

18.6 本项目安装队伍必须具有特种设备安装改造维修许可证资质；本项目的电梯设备的售后维修保养服务必须由电梯安装承包方或厂商直接负责；本项目乙方就电梯安装承担连带责任。

18.7 完整准确地表述投标生产厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、乙方可能增加的服务承诺等，明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

19、诉讼

本合同及相关所有附件在履行过程中发生争议时，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的人民法院提请诉讼。

20、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

21、合同生效

本合同经双方单位盖章（公章或合同专用章）后生效，本合同止于合同质保期结束且无残留问题。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或授权代表： | 或授权代表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 户名： | 户名： |
| 帐号： | 帐号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： 日期： | 传真： 日期： |

合同附件一: 产品安装责任

合同附件二: 质量保修书

合同附件三: 廉政责任协议书

合同附件四: 安全生产合同

合同附件五：招标内容和技术要求

合同附件一：

产品安装责任

- 甲方责任

1、施工前

1.1提供双方共同确认的符合土建要求的机房(门窗安装完毕并能防盗)、井道和层站。未按双方确认的《电梯井道土建图》要求施工由甲方负责整改。

1.2电梯到货前10天内，书面提供水平标高线及中轴线引到一层电梯厅墙体边。

2、施工中

2.1提供井道开口安全护栏至电梯厅门安装完成。

2.2负责机房至监控室的线槽安装和布线。

2.3落实联系人负责乙方与其他施工单位交叉作业时的协调工作。

3、施工后

3.1甲方、代建单位及监理单位的验收是甲方享有的对乙方履行义务的监督权利，并不因此承担任何责任。甲方的验收过程未能发现的产品存在质量问题或其它问题仍应由乙方向甲方承担全部责任。

3.2产品经电梯安装地特种设备检验检测机构验收合格后的接收工作。

3.3按《特种设备安全监察条例》（国务院第549号令）规定，负责产品交付后的日常管理。

二、乙方责任

1、施工前

1.1乙方自行到项目所在地现场踏勘，了解工程实际进度情况，核实安装位置、层高、井道尺寸等各类电梯所需的相关数据，核实现场实际土建条件是否满足电梯相关规范、验收及投标产品的要求，以保证电梯在安装时正好适合使用位置的尺寸、在使用中完全符合甲方的实际需要，并保证不因为满足上述需求而追加任何费用。对现有电梯井道进行首次工勘后向甲方进行技术交底，并负责绘制《电梯井道土建图》。

1.2每月定期对现场进行土建勘测，确认施工条件，提供咨询服务和提出整改要求。

1.3负责与甲方商定具体开工和竣工日期并签订《安装联系单》。

1.4负责向电梯安装地特种设备检测机构办理电梯开工安装的申报手续。

1.5根据甲方提供的用电接驳点，负责安装调试及临时梯运行所用临时电缆，提供安装、调试用的动力和照明电源至电梯机房。

1.6设备进场后，负责保管安装的设备及部件，并承担一切费用和责任。

1.7负责为乙方现场施工人员配备劳务防护用品及购买劳动保险、人身保险及第三方责任险。若因乙方的施工人员违反法律规定或本合同约定，被相关职能部门处罚或者在施工中发生伤亡事故，由乙方自行负责，并承担所造成的全部损失。若给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额追偿。

2、施工中

2.1负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。

2.2如采用脚手架施工，由乙方负责搭建符合国家安全规定和施工要求的井道脚手架。

2.3负责电梯井道内固定照明的材料、基坑内爬梯材料的提供及安装工作。

2.4按照国家规范和标准完成产品安装、调试、自检工作。

2.5严格遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合总包单位做好安全文明施工相关工作。

2.6根据甲方的要求，出席甲方主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。

2.7负责由于安装质量问题造成的再次检验的整改和费用。

2.8负责电梯安装期间的现场安全防护、防火、防盗、并清除施工现场积水和杂物等工作。

2.9工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至电梯安装地特种设备检验检测机构验收合格并取得合格证，且经甲方确认。在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。

2.10乙方按招标文件要求免费提供电梯轿厢成品保护工作。如需临时拆装轿顶，乙方不得收取临时拆装费。

2.11按招标文件、投标承诺及甲方要求履行其它义务。

3、施工后

3.1配合甲方，做好电梯安装地特种设备检测机构使用许可验收工作。

3.2提供产品使用咨询及培训服务。

3.3工程完成后，乙方须负责全部设备的保管保护和清洁工作，在安装过程中，如建筑结构或其它设备因乙方原因被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失；项目全部正式移交前，乙方负责看管、维护与保养，一切费用由乙方负责。

3.3按照合同约定提供产品保修期内的服务。

说明：以上未明确或与招标文件第五章冲突的，以招标文件第五章为准。

甲 方                              乙 方

单位名称：（盖单位章） 单位名称：（盖单位章）

法人或委托人：                     法人或委托人：

签字日期：                          签字日期：

合同附件二

质量保修书

甲方：

乙方：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括：电梯设备招标文件列明的电梯基本配置表内的设备以及构成设备运行的各类零配件，控制系统、电气管线系统、技术服务和维修，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：乙方提供的电气管线系统、设备、包括各种部件及配件。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有符合招投标文件及合同约定的使用性能和使用寿命。

2、本项目质量保修期为【  】个月，自电梯安装地特种设备检验检测机构验收合格并取得合格证之日算起计算。在保修期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)退货处理：乙方应退还支付自电梯安装地特种设备检验检测机构验收合格并取得合格证的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等) 及间接费用。

(2)更换设备：直至达到投标要求且通过当地质量技术监督管理部门验收，由乙方承担所发生的直接费用。

(3)贬值处理。

3、在使用过程中如发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后30分钟内到达甲方现场。

三、质量保修责任

1、质量保证期内提供免费上门维护、升级服务。如设备出现故障，乙方在接到电话后，当即响应，在接到维修电话后需在30分钟内赶到现场，12小时内修复，并提供不间断的服务直到结束。现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的易损件、备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。维修点提供足够的备件以适应维修需求。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理（修理费用由乙方承担）。如乙方逾期前往修理，每逾期一小时，应向甲方支付违约金1000元人民币。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、质量保修完成后，由甲方组织验收。验收不合格的，乙方和安装方应立即派人维修，如无法在甲方要求的时间内修复的，甲方可委托第三方直接修理，全部修理费用由乙方承担。

4、乙方积极配合甲方通过年检；负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作；

5、乙方将随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正。

6、对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由政府有关部门鉴定并确定责任。执行合同过程中由于乙方工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由乙方承担。

7、电梯故障修好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

8、在质量保修结束前，须有专业工程师对电梯进行一次专项检测，任何故障须由乙方自行解决并取得甲方的同意。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

质量保修金金额：无；

质量保修金退还方法：质量保证金在质保期满后经甲方确认或第三方检测单位确认无质量和服务问题15天内无息支付，如质保期内未履行承诺的质量、服务，将按实扣除相应违约金。

本工程质量保修书，由本设备甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：（盖单位章）                         乙方：（盖单位章）

委托代理人：                           委托代理人：

日期：    年   月   日                 日期：   年   月    日

合同附件三

廉政责任协议书

甲方（发包人）：

乙方（中标供应商）：

项目名称：诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程电梯设备采购及安装项目

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方（盖单位章） ：                        乙方（盖单位章） ：

法定代表人：                               法定代表人：

或委托代表人：                             或委托代表人：

年  月   日                                  年   月   日
合同附件四

安全生产合同

为在诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程电梯设备采购及安装项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与中标供应商（中标供应商名称，以下简称“中标供应商”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对中标供应商施工现场进行安全生产检查，监督中标供应商及时处理发现的各种安全隐患。

2、中标供应商职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。中标供应商应按设置安全机构及配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）中标供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）中标供应商必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接等特殊工种的人员，经过专业培训，依法取得《职业资格证书》和《特种作业操作证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；中标供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）中标供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照国家有关法律、法规进行使用和管理。

3、违约责任

如因发包人或中标供应商违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：（盖单位章）                  中标供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日                             年  月   日

合同附件五：

招标内容和技术要求

（详见招标文件第五章）

第五章 招标内容和技术要求

一、总则

1.如本次采购提供的材料设备技术参数或图纸中出现具有唯一性的品牌，仅作为参考，在满足设计要求、本技术规格书和提供的参考品牌表（如有）的基础上自行提供。

2.这份规格书只是对主要设备、材料及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对设备设计符合技术规格书要求负责。

3.整套设备、材料及其主要部件的原产地须明晰地标明在投标（响应）文件中，供货前须向招标人提供原产地的生产许可证和相关文件，禁止使用贴牌产品。

4.垂直电梯和扶梯须为同一品牌。

5.在确定认可的材质、工艺要求前提下，电梯（包括扶梯）的外观质量和舒适感应有可比性的优越。

6.本技术要求不允许负偏离，供应商应当完全响应或优于本技术要求，否则其投标文件将被否决。

二、招标范围及内容

1.招标范围及内容概述

本次招标范围为诸暨市人民医院二期建设工程—医疗综合体扩改建工程范围内的电梯设备采购及安装。主要招标内容为：医疗综合楼27部垂直电梯、2部扶梯，发热门诊楼4部垂直电梯，共计31部垂直电梯、2部扶梯。主要工作内容包含：电梯的设计、制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、安装、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料、质保期内的维保服务和其他相关服务等，即交钥匙项目。

2.电梯施工界面范围

本项目的供应商须按以下界面范围完成相应工作：

（1）负责电梯的设计、制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、安装、调试、检测检验（含特种设备检测验收）、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等；

（2）有机房电梯电源，总包单位负责提供机房内电源箱及进线电源，本项目供应商负责电源箱出线至电梯自带控制柜的布管接线；无机房电梯电源，总承包单位负责提供电源至电梯控制柜接线端，本项目供应商负责配合接线。同时，本项目供应商负责电梯井道照明以及检修插座的施工。

（3）负责配合土建进行预埋工作，及时提供预埋件，做好土建的交底和监督工作，并负责复核土建井道及预埋尺寸。

（4）从电梯机房到消防控制中心（或电梯控制中心）的管线、线缆敷设由招标人委托智能化施工单位实施，供应商提供相应的配合工作，除此之外的线缆敷设及五方对讲设备安装调试由供应商负责。

（5）负责轿厢顶视频监控机孔的预留，视频监控的随行电缆施工至轿厢内视频监控的安装位置，随行电缆附监控视频、音频、网络线、监控电源线及反馈线电缆；随行电缆附带的弱电系统线缆规格型号由智能化专业明确，轿厢中的视频监控由智能化施工单位负责。

（6）供应商开放所有电梯运行数据（BA接口）。梯控要求：所有垂直电梯在轿厢内预留刷卡位置，提供一组WDZ-RVVSP2*1.0随行电缆，并配合智能化专业完成梯控系统。

（7）提供电梯相关的深化设计图，由设计院确认。

（8）应按招标人要求提供不少于6台临时用梯供装修等施工单位使用，正式电源通电前，临时施工电梯所需电缆由电梯单位提供，电源为现场施工电源，并完成电梯具备验收条件的所有工作。临梯使用期间应派专人进行管理，临时用梯使用完毕后电梯单位负责做一次大修及大保，更换所有损伤件，同时应做好相关安全巡视、保养、维修等工作（除第三方对临时电梯造成的故意损坏以外，全部由供应商负责维修保养），费用由供应商综合考虑计入总报价。

3.承包方式和报价方式

按交钥匙工程承包并报价。所有与交钥匙工程方式完成本项目需要发生的和可能发生的一切费用均包含在报价中。除招标人协助提供的设备存放场地（水电费、场地租赁、建筑垃圾清理等发生的费用均由供应商承担）外，报价包括完成全部采购内容所发生的和可能发生的一切成本和相关费用，包括采购文件虽未明示，但供应商应当预计到的费用等。

三、技术要求

（一）技术数据表

表1-1  医疗综合大楼电梯技术数据表

| 序号 | 电梯编号 | 电梯 功能 | 载重量 （kg） | 速度 （m/s） | 井道尺寸 （宽x深） （mm） | 轿厢尺寸 （宽x深） （mm） | 门洞结构尺寸 （宽x高） （mm） | 控制方式 | 开门净尺寸 | 行程 | 开门方式 | 顶层高度 （mm） | 底坑深度 （mm） | 是否有机房电梯 | 是否设置对重安全钳 | 机房位置 | 是否消防电梯 | 是否无障碍电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT-1 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1300x2300 | 一组群控 | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 是 |  |
| 2 | DT-2 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1300x2300 |  | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 否 |  |
| 3 | DT-3 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1300x2300 |  | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 否 |  |
| 4 | DT-4 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1300x2300 |  | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 是 | 否 | 贯通梯 |
| 5 | DT-5 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1300x2300 |  | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 是 |  |
| 6 | DT-6 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1300x2300 |  | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 否 |  |
| 7 | DT-7 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1300x2300 |  | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 否 |  |
| 8 | DT-8 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1300x2300 |  | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 否 |  |
| 9 | DT-9 | 医梯 | 1600 | 2.0 | 2400x3000 | 1450x2350 | 1300x2300 | 单控 | 1200x2200 | B2-F22 | 旁开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 是 | 否 |  |
| 10 | DT-10 | 客梯 | 1000 | 2.0 | 2200x2200 | 1600x1400 | 1100x2300 | 并联 | 900x2200 | B2-F22 | 中分双开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 否 |  |
| 11 | DT-11 | 客梯 | 1000 | 2.0 | 2200x2200 | 1600x1400 | 1100x2300 |  | 900x2200 | B2-F22 | 中分双开 | 5000 | 2100 | 是 | 否 | 屋顶层 | 否 | 否 |  |
| 12 | DT-12 | 客梯 | 1350 | 1.75 | 2550x2350 | 2000x1500 | 1300x2300 | 并联 | 1100x2200 | B2-F6 | 中分双开 | 5100 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 否 |  |
| 13 | DT-13 | 客梯 | 1350 | 1.75 | 2550x2350 | 2000x1500 | 1300x2300 |  | 1100x2200 | B2-F6 | 中分双开 | 5100 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 是 |  |
| 14 | DT-14 | 医梯 | 1600 | 1.75 | 2400x3000 | 1400x2400 | 1400x2300 | 并联 | 1200x2200 | B2-F3 | 旁开 | 4800 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 是 |  |
| 15 | DT-15 | 医梯 | 1600 | 1.75 | 2400x3000 | 1400x2400 | 1400x2300 |  | 1200x2200 | B2-F3 | 旁开 | 4800 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 是 |  |
| 16 | DT-16 | 客梯 | 1350 | 1.75 | 2350x2550 | 1500x2000 | 1200x2300 | 并联 | 1000x2200 | B2-F3 | 中分双开 | 4800 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 否 | 贯通梯 |
| 17 | DT-17 | 客梯 | 1350 | 1.75 | 2550x2350 | 1500x2000 | 1200x2300 |  | 1000x2200 | B2-F5 | 中分双开 | 4800 | 2100 | 否 | 否 | / | 是 | 否 | 贯通梯 |
| 18 | DT-18 | 医梯 | 1600 | 1.75 | 2400x3000 | 1400x2400 | 1400x2300 | 单控 | 1200x2200 | F1-F4 | 旁开 | 5700 | 2100 | 否 | 是 | / | 否 | 否 |  |
| 19 | DT-19 | 客梯 | 800 | 1.75 | 2200x1900 | 1350x1400 | 1100x2300 | 单控 | 900x2200 | F3-F5 | 中分双开 | 4800 | 2100 | 否 | 是 | / | 否 | 否 |  |
| 20 | DT-20 | 客梯 | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 1600x1400 | 1100x2300 | 单控 | 900x2200 | B2-F6 | 中分双开 | 5100 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 否 |  |
| 21 | DT-21 | 客梯 | 1350 | 1.75 | 2550x2350 | 2000x1500 | 1300x2300 | 单控 | 1100x2200 | B1-F2 | 中分双开 | 4800 | 2100 | 否 | 是 | / | 否 | 否 |  |
| 22 | DT-22 | 医梯 | 1600 | 1.0 | 2400x3000 | 1400x2400 | 1400x2300 | 单控 | 1200x2200 | F3-F4 | 旁开 | 5700 | 2100 | 否 | 是 | / | 否 | 否 |  |
| 23 | DT-23 | 客梯 | 1350 | 1.0 | 2400x2400 | 1500x1950 | 1200x2300 | 单控 | 1000x2200 | F3-F4 | 中分双开 | 5700 | 2100 | 否 | 是 | / | 否 | 否 | 贯通梯 |
| 24 | DT-24 | 医梯 | 1600 | 1.75 | 2400x3000 | 1400x2350 | 1400x2300 | 单控 | 1200x2200 | B1-F4 | 旁开 | 5700 | 2100 | 否 | 是 | / | 否 | 否 | 贯通梯 |
| 25 | DT-25 | 医梯 | 1600 | 1.75 | 2400x3000 | 1400x2400 | 1400x2300 | 单控 | 1200x2200 | B2-F6 | 旁开 | 5100 | 2100 | 否 | 否 | / | 是 | 否 |  |
| 26 | DDT-1 | 客梯 | 1350 | 1.75 | 2700x2350 | 1950x1500 | 1400x2300 | 单控 | 1200x2200 | B2-F1 | 中分双开 | 5400 | 1600 | 否 | 否 | / | 是 | 否 |  |
| 27 | DDT-2 | 客梯 | 1350 | 1.75 | 2400x2400 | 1500x1950 | 1300x2300 | 单控 | 1100x2200 | B2-F1 | 中分双开 | 5400 | 1600 | 否 | 否 | / | 是 | 否 |  |

备注：轿厢尺寸大小，各投标单位可根据载重量、井道尺寸等按自身产品的最大尺寸提供。
表1-2  发热门诊楼电梯技术数据表

| 序号 | 电梯编号 | 电梯功能 | 载重量 （kg） | 速度 （m/s） | 井道尺寸 （宽x深） （mm） | 轿厢尺寸 （宽x深） （mm） | 门洞结构尺寸 （宽x高） （mm） | 控制方式 | 开门净尺寸 | 行程 | 开门方式 | 顶层高度（mm） | 底坑深度 （mm） | 是否有机房电梯 | 是否设置安全钳 | 机房位置 | 是否消防电梯 | 是否无障碍电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT-1 | 医梯 | 1600 | 1.0 | 2400x3000 | 1400x 2350 | 1500x2300 | 单控 | 1300x2200 | 1F-2F | 旁开 | 5100 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 否 |  |
| 2 | DT-2 | 客梯 | 1350 | 1.0 | 2350x2550 | 1500x 2000 | 1200x2300 | 单控 | 1000x2200 | 1F-2F | 中分双开 | 5100 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 否 |  |
| 3 | DT-3 | 医梯 | 1600 | 1.0 | 2400x3000 | 1400x 2350 | 1500x2300 | 单控 | 1300x2200 | 1F-2F | 旁开 | 5100 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 否 |  |
| 4 | DT-4 | 医梯 | 1600 | 1.0 | 2400x3000 | 1400x 2350 | 1500x2300 | 单控 | 1300x2200 | 1F-2F | 旁开 | 5100 | 2100 | 否 | 否 | / | 否 | 是 |  |

备注：轿厢尺寸大小，各投标单位可根据载重量、井道尺寸等按自身产品的最大尺寸提供。

表1-3 医疗综合大楼扶梯技术数据表

| 序号 | 提升高度(mm) | 数量(部) | 梯级宽度(mm) | 速度(m/s) | 行程 | 投影长度(mm) | 倾斜角度 | 底坑尺寸(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#~2#扶梯 | 5840 | 2 | 1000 | 0.5 | B1-F1 | 15600 | 30 | 5000x3300x1580(h) | 室外扶梯 |

（二）垂直电梯的一般技术要求

1、可靠性要求

- 要求连续工作每天24小时，全年365天。

- 电梯的使用寿命不少于20年，在投入使用20年内，制造商能保证配件的供应。

- 满足《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023要求。

2、技术指标要求

(1)平层精度：≤±3mm。

(2)电梯的平衡系数：40％～50％。

(3)运行故障：电梯每起制动运行60000次失效(故障)次数不应超过3次。

(4)控制柜失效(故障)：电梯每起制动运行在一年内控制柜失效(故障)次数不应超过2次。

(5)噪声指数：轿厢≤45dB、开关门≤45dB、机房≤65dB。

(6)称重精度：±1%。

(7)振动加速度：垂直≤150mm/s²，水平≤130mm/s²。

(8)起制动加速度：平均≥0.5m/s²，且在0.5-1m/s²之间可调，最大≤1.5m/s²，同时满足整个时间-速度曲线应平滑。

3、配置要求

电梯配置要求应包括但不限于或更优于下列条件：

(1)电梯产品应采用投标品牌最新、最先进的产品，采用最新的可靠微处理器技术，具有高效率和舒适平稳的驱动性能，具有变频器能源再生功能和便于维修保养的故障诊断系统。

(2)曳引机系统：要求采用高效节能具有良好动力特性的先进永磁同步无齿轮曳引机，具备高效曳引能力、优越的舒适感、全面的降噪设计、出色的使用寿命和节约机房空间。垂直电梯要求采用与电梯同品牌的原装整机部件。

(3)控制系统：要求采用先进的串行通讯模块全电脑控制系统，微电脑双32位控制与模块化控制。垂直电梯要求采用与电梯同品牌的原装整机部件。

(4)门机系统：要求采用VVVF控制技术的全电脑控制的变频器门机，具备开关门力矩检测装置和采用光幕形式多重保护装置。垂直电梯要求采用与电梯同品牌的原装整机部件。

(5)电梯机房：要求按相关规范布置。

(6)轿厢：在招标人提供的井道平面尺寸基础上，提供最大标准的轿厢，要求连接紧固，抗变形能力强，符合或高于国家安全标准，具备符合或高于国家安全标准以上的标准；轿厢顶部设置防护栏，LED照明系统，轿厢顶部预留广播装置以及外线电话。轿厢侧壁及层门采用厚度不小于1.5厚304抗指纹发纹不锈钢；灯具及吊顶风格同项目装修设计协调一致，符合相关规范标准；轿厢内按规范要求设置304抗指纹发纹不锈钢扁平扶手。

(7)电梯轿厢内操作面板：要求设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同）、状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等。数字式轿厢位置显示器须对应轿厢的实际位置始终实时显示。箭头式运行方向指示器须对应轿厢准备或正在运动的方向始终实时显示。提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

(8)轿门：要求开关门时间短，开门灵活、安静快捷，材质采用304抗指纹发纹不锈钢。

(9)光幕保护装置：要求射线上下端满至于门顶和门底，具备感应灵敏、平稳、抗干扰能力。光束≥150束。

(10)层门（厅门）：安静快捷，采用304发纹不锈钢，具备高于国家标准的抗冲击能力和防扒开装置，满足消防规范耐火时间（不应低于2.0H）及等级要求。

(11)层门门套：材质采用304发纹不锈钢小门套。

(12)楼层操作按钮和楼层显示器：要求结实耐用，带盲文按钮，并且能显示层数和电梯运行方向。

(13)导轨：对重导轨及轿厢导轨均应采用相同材质的“T 型”实心导轨。载重≥1600kg的电梯，轿厢导轨重量≥18kg/m；其它载重电梯，轿厢导轨重量≥ 12.3kg/m。导轨及其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置（或夹紧装置）等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形，此变形不得影响电梯的正常工作。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验报告、质量报告、安装及使用说明等。

(14)对重装置：对重架要求制作精密，抗变形能力强，采用实心型材，符合国家安全标准。采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，应符合环保要求。

(15)补偿链（如有）：要求采用带胶套的无声补偿链。

(16)随行电缆：要求采用电梯专用电缆，能满足规范要求。

(17)井道内固定件：要求零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

(18)井道照明：要求每层安装一组照明装置。

(19)安全钳：要求采用渐近式安全钳。

(20)启动装置：基站设在一层，启动装置使用专用钥匙启动和停止电梯（或锁梯）并在显示面板具有相应文字显示。

(21)电梯应预留开放式通讯接口至医院建筑设备监控系统，上传的数据应具备下述功能：

①启用直梯数量、直梯总数量、直梯故障数量；

②监控电梯运行状态，即使在电梯本身故障情况下亦能报警。管理地区或某区域内的所有电梯，提供统一监测和信息化服务，为电梯故障施救提供快速服务和安全保障。实时检测电梯运行状态，显示包括：电梯名称、楼层、时间/日期、上行（↑）、下行（↓）、停层：↑或↓闪烁、故障报警；

③电梯载重比例。

(22)电梯管理权限要求：所有电梯楼层设置管理的权限均需下放给医院，或根据医院管理的需求，由电梯厂家无偿为医院提供电梯楼层设置的更改服务。

(23)招标人在井道内安装弱电等设备，供应商需无偿配合。

(24)牵引装置要求采用复合钢带或钢丝绳。

4、功能设置

垂直电梯应具备的功能，包含但不限于以下：

| 序号 | 功能 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式 |  |
| 2 | 电源故障保护 | 检测到电源发生欠压、缺相、过流、过压时，则停止电梯运行 |  |
| 3 | 修正运行 | 电梯运行状态可自动调整 |  |
| 4 | 逆行保护 | 检测到电梯逆行时，则停止电梯运行 |  |
| 5 | 安全停靠 | 电梯因故障停在门区外，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门 |  |
| 6 | 满载和直驶 | 当电梯达到额定载荷时，只响应内选，不响应外部召唤 |  |
| 7 | 连续服务 | 当某台电梯不能响应已登陆的层站召唤时，它将被排除在层站召唤服务外，由其它电梯来服务 |  |
| 8 | 轿内通风装置自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后轿内通风装置自动关闭 |  |
| 9 | 轿内照明自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内照明自动关闭 |  |
| 10 | 轿厢应急照明 | 当正常电源断电时，立即提供轿厢照明，应急照明照度50Lx以上，应急照明最低供电时间不低于2h。 |  |
| 11 | 消防运行 | 若消防开关启动，立即取消所有层站召唤轿内指令，电梯返回到预定层站开门后，电梯消防员控制运行（该功能为消防电梯适用） |  |
| 12 | 防恶作剧功能 | 载重在额定载重 10%以下，但轿厢操纵箱上多数楼层信号被登记，微机自动检查出这个非自然状态，并取消已被登记的层站指令 |  |
| 13 | 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启 |  |
| 14 | 到站自动提前开门 | 电梯运行到目标楼层，自动开门和关门 |  |
| 15 | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭 |  |
| 16 | 本层再开门 | 关门过程，按下同方向层站召唤按钮，电梯重新开门 |  |
| 17 | 警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界 |  |
| 18 | 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向 |  |
| 19 | 开（关）门响应指示 | 按下开（关）按钮时，按钮灯同时点亮 |  |
| 20 | 轿厢称重装置 | 用于测量轿厢重量，使一个合适的启动力矩作用电机 |  |
| 21 | 超载保护 | 超载时不关门，超载灯亮，蜂鸣器响，电梯不启动 |  |
| 22 | 故障就近平层操作（非电源故障或安全回路故障） | 在非电源故障或安全回路故障情况下，设备就近平层，并开门疏散乘客 |  |
| 23 | 不能开门时救出运转（安全停靠） | 当电梯平层时，因为厅门地坎夹有小石头等异物门不能打开时，按“开门按钮”“关门按钮”、“选层按钮”动作时，电梯将运行到邻接的楼层，将乘客救出 |  |
| 24 | 故障电梯自动分离（联控） | 当联控系统中的一台电梯发生故障时，会自动脱离系统以保证另一台电梯的正常运行 |  |
| 25 | 基准层返回（联控） | 当下列条件满足时，轿厢会自动返回基准层，开门待机： a）应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫 b）其他轿厢没有进入基准层返回运行状态 c）在基准层上没有其他轿厢停靠 |  |
| 26 | 专用运转 | 轿厢操作盘上设有专用运转开关，打开此开关后电梯只应答轿厢内选层，不应答候梯厅的呼叫 |  |
| 27 | 操作盘 | a）轿厢可应答轿厢内与候梯厅的呼叫 b）当轿厢在停止状态时，可使用轿厢操作盘内的“上行”或“下行”按钮设定运行方向，可连续按压“上行”或“下行”按钮，亦可使门关闭 c）如操作“通过”按钮时，轿厢即超越候梯厅呼叫，直达轿厢呼叫的最近楼层 |  |
| 28 | 故障记忆 | 电梯应具有故障记忆功能，以便于维修查找 |  |
| 29 | 超载报警（蜂鸣提示） | 超过电梯载重量，轿厢蜂鸣器发出断续的警告声，同时阻止轿厢的关门动作 |  |
| 30 | 轿厢照明、风扇、噪音、自动关闭 | 当电梯应答所有的呼叫之后在一段特定时间内仍无人使用时，电梯会自动切掉所有的轿厢照明及电扇，以减少能源浪费 |  |
| 31 | 禁止反向运行登录 | 轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录 |  |
| 32 | 取消错误呼叫功能 | 如果按错轿厢操作盘的选层按钮，再连续二次按此钮，登录可以被取消 |  |
| 33 | 开门时间自动调整 | a）应答呼叫后停止时，因呼叫种类不同（候梯厅呼叫和轿厢内选层），自动设定为最适当的开门状态保持时间 b）根据开门后状况的变化（光幕、开门按钮之动作）自动设定为最适当的开门状态保持时间 |  |
| 34 | 自动再平层 | 轿厢的平层是由水平装置自动调整在设定的准确度内，而无需担心由于乘客进出所引起的平层变化 |  |
| 35 | 强制关门 | 一定时间以上处于开门状态时，蜂鸣器断续鸣响关门，以防止运行效率降低 |  |
| 36 | 门的异常检查 装置 | 如果轿厢门在预定时间内应开而不开或不完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。 |  |
| 37 | 光幕 | 光幕在整个开门高度的范围内覆盖了一层红外线光束，如果其中任何一个光束被遮挡，正在关闭的门将会停止关闭并重新打开 |  |
| 38 | 五方通话 | 轿厢操作盘上装的对讲机，管理室（如保安/消防中心等）、电梯轿厢、电梯机房、电梯轿顶、电梯底坑五方对讲 |  |
| 39 | 警铃（轿顶） | 轿厢操作盘上装的紧急按钮。按此按钮，轿厢上部的蜂鸣器响起报警 |  |
| 40 | 操作盘指示信息 | 轿厢操作盘的信息显示运行方向和运行楼层等信息 |  |
| 41 | 火灾管制运转 | 一旦输入火灾管制运转指令，电梯将清除所有的已经登录的呼叫，并禁止新的呼叫登录，然后直接返回首层停机，并发出反馈信号 |  |
| 42 | 厅门到站钟 | 电梯到达时，厅门到站钟报站，提示电梯到达 |  |
| 43 | 语音报站 | 轿厢内语音报站 |  |
| 44 | 语音安抚 | 在电梯发生故障停梯时，播放语音安抚乘客情绪 |  |
| 45 | 视频线缆内置 | 视频电缆在随行电缆内置 |  |
| 46 | 司机专用操作功能 | 在客梯、医梯、消防电梯及合用电梯中增加司机专用主操作功能和残疾人操作功能 |  |
| 47 | 楼宇电梯监视接口 | 电梯可以为用户的智能管理系统提供离散型电梯运行状态信号 |  |
| 48 | 开门保持按钮 | 在进入轿厢乘客较多会死机，需延长开门时间，可操作操作面板上的开门保持按钮 |  |
| 49 | 紧急消防员服务 | 当电梯完成EFO功能操作，返回消防通道层并疏散乘客后电梯自动进入独立服务状态提供消防员使用（该功能为消防电梯适用） |  |
| 50 | 群控功能 | 该功能用于两台或两台以上同型号电梯成组控制时使用，使梯群能自动选择最合适的应答，避免电梯重复停梯 |  |
| 51 | 司机直驶 | 进入司机状态后，按住操纵箱内NSB按钮，电梯不响应外召直接驶向目的楼层 |  |
| 52 | 自动恢复 | 当供电系统突然断电后，电梯应立即安全制动；当供电恢复后，电梯经自动检测、校对后恢复正常运行 |  |
| 53 | 超速保护功能（双向） | 轿厢的速度超过额定速度时，电梯将自动切断控制电源，确保电梯安全运行 |  |
| 54 | 防终端跃程保护 | 当电梯运行至楼层终端时，若运行减速未至预定值，系统将强迫减速，保护电梯安全运行 |  |
| 55 | 抱闸检测保护 | 通过抱闸臂检测开关对抱闸的打开与闭合实时检测，当抱闸未按动作要求打开时，系统将禁止电梯启动 |  |
| 56 | 编码器信号丢失保护 | 电梯在运行过程中如检测到编码器信号丢失或脉冲数过少，电梯停梯保护 |  |
| 57 | 接触器触点检测保护 | 系统可检测电机回路接触器动作是否可靠，如发现异常（未吸合粘连），将停止电梯运行 |  |
| 58 | 等离子空气 消毒器 | 医疗综合大楼DT-9、DT-22、DT-24及发热门诊DT-3需配置等离子空气消毒器 |  |
| 59 | 数据采集功能 | 预留绍兴市智慧电梯系统接口（数据采集功能） |  |
| 60 | 到达电梯显示 | 群控电梯当按下外呼按钮时，同时能显示到达的电梯 |  |

备注：供应商推荐的其它合适的功能可能被接受，但推荐的新功能不得导致供应商的总报价超过最高限价。如推荐的新功能确需增加费用的，需向招标人说明具体金额，招标人在中标（成交）后供货前依据功能的必要性及价格等因素考虑是否接受，否则视作免费提供。

5、安全设备

垂直电梯应具备以下安全设备（包括但不限于），且相应安全设备应符合有关标准的规定：

(1)电机过电流、过负荷保护；断相和错相保护

(2)上、下终点开关和上、下极限开关

(3)缓冲器

(4)限速器

(5)安全钳

(6)层门安全设施

(7)轿门安全设施

(8)紧急停止按钮

(9)轿内、轿顶检修安全保护

6、机器人乘坐电梯技术要求

本项目需规划建设AGV机器人物流系统，AGV垂直运输需通过电梯来完成，待招标人明确AGV机器人方案后，要求与方案相关的电梯设备无条件免费开放相关接口与协议，配合物流厂家安装感应模块，满足机器人乘梯垂直运输要求。具体如下：

- 机器人可控制电梯指令内容：上召唤、下召唤、内召唤、平层开门；

- 机器人可获取电梯信号内容：电梯运行状态（正常或异常）、电梯运行信息（当前轿厢楼层、运行方向）、开门到位信号、内召唤/上召唤/下召唤结果；

- AGV机器人专梯专用；其它机器人需与人混乘；

- 使用RJ45网络通讯进行数据交换。

（三）自动扶梯的一般技术要求

1、可靠性要求

(1)要求连续工作每天24小时，全年365天。

(2)正常使用寿命期要求10万小时以上。

2、技术指标要求

(1)制动距离：空载和有载（120kg/级）向下运行时，制动距离应在0.2m～1.2m之间；

(2)梯级空载速度与额定速度之间的最大速度偏差：≤±5％（在额定频率和电压下）；

(3)噪音指标：自动扶梯运行噪音≤60 dB（A）（扶梯中心线上方1.0m处测定）；

(4)空载运行时梯级面上测得的垂直和水平振动加速度：≤0.5m/s2；

(5)扶手带与梯级速度偏差：0～+2%；

(6)扶壁板（扶手）高度：1000mm；

(7)梯级链、驱动装置的驱动链、扶手带驱动链的安全系数：≥5；

(8)自动扶梯每起制动60000次中失效故障次数不得超过3次；

(9)自动扶梯每起制动60000次中控制柜失效故障次数不得超过3次。

3、配置要求

本次采购的自动扶梯为室外使用，包括控制柜、接触器、变频器、曳引机、桁架、扶手导轨、扶手带、扶手入口装置、梯级、梯级链条、前沿板、围裙板、润滑系统等。应包括但不限于或更优于下列条件：

- 扶手驱动：采用大摩擦轮驱动。要求驱动系统中的主要部件采用知名品牌产品；

- 控制系统：采用32位微机处理系统，逻辑运算能力更强，速度快，控制精准。要求所有微机电脑板及变频器等主要部件采用知名品牌产品；

- 主机：与扶梯同品牌或与该品牌扶梯配套的、高端的、高性能产品；其主要零部件必须先进、可靠、稳定；

- 桁架：采用优质角钢或矩形方管焊接而成，表面涂有防腐蚀漆，自重轻，强度大，不易变形；

- 扶梯前沿板下设计横梁，防止坠落，动静分离，以保证人员检修安全。具备前沿板打开保护装置（电子感应开关），一旦前沿板打开，扶梯自动停止运行；

- 内盖板和控制板：两边入口的内盖板和控制板：此控制板与内盖板处于同一平面，控制板应装有钥匙启动、方向、正常停止按钮、红色紧急停机按钮（附有不锈钢护圈）以防止乘客错误接触。须有调整扶手带压力装置。须装设围裙板安全刷。在扶手转向端的扶手带入口处应设异物保护装置,并有安全保护开关；

- 梯路系统：采用高强度耐磨性良好的聚氨酯滚轮和高强度板式链，抗腐蚀能力强，使用寿命长；

- 扶手带：扶梯可自动或手动启动运行，在上下着地点有自动/手动转换开关，以实现自动或手工操作的转换；

- 所有扶梯加装外防护栏杆，栏板采用6+6夹胶超白钢化玻璃配304不锈钢立柱及边框。厚度参考内扶手栏杆且满足规范要求，高度不小于1200mm。最终高度由招标人确认；

- 扶梯应预留开放式通讯接口至医院建筑设备监控系统，上传的数据应具备下述功能：

①启用扶梯数量、扶梯总数量、扶梯故障数量；

②监控扶梯运行状态，即使在扶梯本身故障情况下亦能报警。

- 扶梯上下水平梯级数，上下端各3个水平梯级；

- 润滑系统：自动加油系统，配置集油槽；

- 监测系统：故障检测系统；

- 自动扶梯驱动站、转向站应具备一定的防雨水和防锈蚀设计；

- 自动扶梯的规格以现场具备的条件为准，供应商需根据现场土建结构的情况调整扶梯的规格。

4、功能设置

自动扶梯应具备的功能，包含但不限于以下：

- 故障控制显示功能；

- 节能速度：

①节能速度由变频器实现。扶梯上无乘客时，扶梯运行1分钟后 (1到3分钟可调），扶梯能自动转入这种节能速度慢速运行，节约能源，减少机器的磨损。这种速度应可通过设在扶梯两端的转换开关（两位钥匙开关）方便地切除或联上。扶梯检测到 5 分钟内无人（3到10分钟可调)，扶梯应能转入停止等待运行状态，检测到有人进入时，应能自动进入额定运行速度。自动扶梯节能速度切除开关设置在交通流量灯下方。

②判断有无乘客的传感器应采用光电感应开关和雷达探测实现，安装在扶梯设备本体上，牢固可靠，其作用范围一般应在离梳齿板 1.5米左右时起作用。传感器的动作应灵敏。节能停梯模式逆向进入，自动扶梯应启动 （运行时间不小于 10s），同时设置蜂鸣器报警，报警声音可调。

③扶梯采用全变频控制方式。

④应确保运行速度之间的转换对乘客是安全的。速度转换过程的加速度不应大于 0.1m/s，但总的加速时间不应超过 6秒，整个速度转换过程应平稳。

⑤投标人提供节能运行的设计原理图主电路图及相关说明以及变频器的类型、型号、主参数及功率选用。

- 检修装置；

- 工作制动器；

- 急停开关；

- 梳齿板保护；

- 检修插座；

- 扶手带入口保护装置；

- 梯级塌陷和滚轮破碎安全保护装置；

- 错缺相保护装置；

- 电子式超速和防逆转检测装置；

- 主回路断路器；

- 停止开关；

- 接地保护；

- 检修盒；

- 电机过热保护；

- 手提行灯；

- 手提行灯插座；

- 前沿板提升装置；

- 手动盘车；

- 电机风扇罩保护开关；

- 扶梯安全工具；

- 扶手速度监测；

- 警示标签；

- 主机抱闸打开监测；

- 梯级丢失检测开关(电子式)；

- 扶手带长度补偿装置；

- 梯级链轮监控装置；

- 防夹装置（裙板刷）：银色铝型材底座；

- 前沿板打开检测开关；

- 主驱动链张紧检测；

- 自动润滑；

- 变频功能。

6、安全设备

垂直电梯应具备以下安全设备（包括但不限于），且相应安全设备应符合有关标准的规定：

1）扶手带入口安全装置；

2）扶手带断带保护装置；

3）过流保护装置；

4）紧急停止按钮和故障显示；

5）围裙板安全保护装置；

6）驱动链安全装置；

7）梯级链保护安全装置；

8）梯级异常行走检测装置；

9）梯级下陷安全装置；

10）踢脚板安全装置；

11）电器回路保护装置；

12）警戒线；

13）超速和非操作逆转保护装置；

14）超速保护装置；

15）梳齿板安全装置；

16）梳齿板安全开关；

17）错相断相保护；

18）有检修装置；

19）围裙板刷功能。

（四）电梯运行监控系统

要求建设电梯运行控制系统，主要内容包括：

1、对所有电梯开通运行监控和控制系统；

2、该系统包括电梯的实时运行状态，电梯内视频图像，电梯的开关门状态，运行次数，故障显示，故障报警，故障代码以及故障代码的所有解释和处理方法；

3、监控系统安装于电梯机房监控室，位置由发包人确定；

4、系统应包含但不限于系统安装和运行所需的软件和 27 寸及以上的一流品牌一体机两台（（Intel I5及以上处理器，独立显卡 4G 显存以上，内存 8G,硬盘 1T）；

5、软件安装将不受时间和次数限制还包括电梯使用年限内的免费升级服务；

6、以上系统在安装完后和电梯一起验收和移交。

（五）电梯装修要求

1、垂直电梯装修要求

| 序号 | 部 位 | 装修要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢壁 | 1.5mm及以上厚SUS304抗指纹发纹不锈钢面板，其中无障碍电梯轿厢正面采用镜面不锈钢 |  |
| 2 | 地面 | 采用耐磨2mm厚PVC同质透芯卷材地板 |  |
| 3 | 轿厢天花 | 豪华型，顶部装饰含灯光、通风扇（手动及自动控制）；轿厢顶需留有摄像机接口（供货厂商须负责供应和安装视频同轴电缆，视频同轴电缆终结在各电梯机房的接合箱内）。电梯内视频监控电缆必须选用专用的带屏蔽视频随行电缆或专用随行网线，电缆须从轿厢接到电梯机房。吊顶完成后确保轿厢净高不小于2.6米 | 由招标人在样本范围内任意选择，设备价格不作调整。 |
| 4 | 轿门 | 自动门，SUS304抗指纹发纹不锈钢，壁厚不小于1.5mm，红外线光幕保护； |  |
| 5 | 操作盘 | 载重量1350KG及以上电梯轿厢两侧均配一体化操作盘，如遇无障碍电梯一侧操作盘可以是横向一体化副操纵箱（即操作盘总数不超过2个），其它载重量电梯则按标准配置； 设楼层显示器、楼层按扭、运行方向指示、开关门按扭等，控制面板采用1.2mm及以上厚SUS304抗指纹发纹不锈钢；每台电梯轿厢内均配全彩液晶显示屏（不小于10.4寸），带高亮度显示； 楼层按扭及开关门按扭均采用SUS304抗指纹发纹不锈钢材质（灯显）；其中无障碍电梯需设置横向一体化副操纵箱、盲文按钮（触摸式发光二极管背景照明的SUS304抗指纹发纹不锈钢按钮），离地高度为距地0.9~1.1米。 | 由招标人在样本范围内任意选择，设备价格不作调整。 |
| 6 | 呼梯盘及楼层显示 | 每台电梯独立配置召唤盒及按钮（包括并联或群控的电梯）。 操作盘采用一体化，1.5mm及以上厚SUS304抗指纹发纹不锈钢面板； 微动发光二极管照明的按扭（采用SUS304抗指纹发纹不锈钢材质）； 电梯的每层外召带真彩液晶显示（不小于4.3寸），可以液晶显示轿厢运行方向及楼层位置； 其中无障碍电梯的每层门厅配置无障碍呼叫按钮、无障碍电梯侯梯厅应有显示装置和抵达音响； |  |
| 7 | 轿厢门坎 | 硬质铝合金。 |  |
| 8 | 厅门坎 | 硬质铝合金，厅门地坎与结构之间间隙由供应商负责处理。 |  |
| 9 | 厅门 | 标准型厅门，1.5mm及以上厚SUS304抗指纹发纹不锈钢。 |  |
| 10 | 门套 | 发纹不锈钢小门套 |  |
| 11 | 扶手（防撞带） | 无障碍电梯在轿厢正面和侧面设高0.80-0.85m的扁形发纹不锈钢扶手，厚度不少于5毫米，长度根据轿厢宽度定；无障碍电梯外，超过1600kg（含）的电梯需设置防撞扶手。采用扁平扶手，两侧设置。(款式由工厂展厅挑选提供，价格计入投标总价）。 |  |
| 12 | 轿厢空调 | 电梯轿厢空调要求采用一体化、无滴水设计，采用环保冷媒，从机房配备专用随行电缆，不得干扰电梯系统和照明系统用电，并设有断电保护功能。安装、清洁和维护方便，不得影响电梯的维修和保养 |  |
| 13 | 轿厢铭牌 | 铭牌：不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数等使用标记、警示标记：譬如乘坐安全须知、防碰撞、不准吸烟等。96333乘梯警示牌 |  |

备注：以上不锈钢须为304型；无障碍电梯内需按国家无障碍标准进行设计和配置。表中所列为本项目电梯装修基本要求，招标人有权在供应商提供的样本范围内任意选择，设备价格不作调整。

2、自动扶梯装修要求

- 防护栏板选用：栏板采用6+6夹胶超白钢化玻璃配304不锈钢立柱及边框。厚度参考内扶手栏杆且满足规范要求，高度不小于1200mm。最终高度由招标人确认；

- 上下平层扶手栏杆高度：1200mm；

- 梯级类型：铝合金梯级，带黄色警示边框线标志；

- 裙板装饰：低摩擦系数不锈钢；

- 扶手导轨材质：不锈钢；

- 扶手入口材质：铝合金；

- 盖板：发纹不锈钢；

- 前沿板类型：铝合金；

- 梳齿板：铝合金；

- 扶手带颜色：黑色。

- 自动扶梯内外围装潢：每台自动扶梯左右两侧（包括内侧、外侧盖板、围裙板）、底部等用1.2mm厚304发纹不锈钢板，内衬加强筋采用0.8mm厚镀锌板或1mm厚冷轧板；左下角、右下角两侧用1.2mm厚304不锈钢板条成直角外嵌饰。其中并列布置的扶梯之间的上侧、底侧也应用1.2mm厚304发纹不锈钢板进行密封外装饰，上侧外嵌饰与并列扶梯地台板边缘外侧平齐，防止重物或人员坠落。内侧围裙板刷底部加装LED照明（带状或点状），需符合整体装修效果，具体根据招标人要求加装。供应商投标（响应）时提供扶梯外围装潢（包括LED照明）方案，具体实施前必须经招标人确认后方可实施，费用包含在报价中。

4、其它装修要求

各类电梯装修风格均应符合医院风格及招标人要求，供应商需提供5种以上装修风格样本，供招标人选择。如招标人对供应商提供的所有装修风格样本均不满意的，有权直接选择或指定装修风格，供应商须无条件落实，但合同价格不作调整。

四、供货要求及商务要求

| 序号 | 要求名称 | 具体说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 在合同签订后按甲方要求提前介入配合提供电梯安装相关的图纸资料，经甲乙双方共同确认，乙方在接到甲方供货书面通知之日起100日历天内供货，到货后100日历天内完成安装、调试并通过当地特种设备检测机构验收。实际供货及安装时间按甲方书面指令为准。如电梯土建图、技术规格有未确定项，或在合同执行中甲方提出变更，产品交货周期的起始日将从甲方确定待定项及变更项后计核。由于乙方未提前检查电梯井道及电梯安装需满足电梯安装条件而造成安装工期延长及保管责任应由乙方承担责任，甲方不延长安装工期。 |  |
|  | 交货地点 | 诸暨市人民医院二期工地内。 |  |
| 2 | 质量保修期及维保要求 | 1.质量保修期：电梯的质量保修期不少于两年，从项目通过综合竣工验收开始计算，供应商负责质量保修期内产品的免费维修维保，在此期间内发生的质量问题，由供应商负责免费更换或维修。 2.供应商须提供在质量保修期内的维修保养计划书，供应商应免费对用户操作技术人员进行设备操作使用和维护保养方面的培训（并提供安装使用维护说明书），使其能够熟悉整个系统的安装、维修、操作、维护，并能独立上岗。 维保要求： （1）质量保修期内，供应商应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运，部件或零件更换后的质量保修期为更换之日起顺延24个月。质量保修期满前政府部门对电梯的年度检验所发生的费用由供应商负责承担，将此费用含在报价中。 （2）质量保修期内发生供应商原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时，供应商应于收到用户通知后及时派遣相关人员到达现场，立即无偿更换或修理有问题的设备、零部件、材料，提供免费服务，招标人保留索赔的权利。 （3）质量保修期内发生非供应商原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时,供应商应于收到用户通知及时派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，供应商只向责任人收取零配件和人工等成本费。 （4）在质量保修期结束时，须由供应商安排专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由供应商自费解决并取得招标人的同意。 （5）供应商在每次维修完成后，需向招标人提交维修报告一式两份，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等. （6）质量保修期内，由供应商向招标人提供免费维保服务，要求：维保时间频次至少每15天一次，同时每半年对电梯进行一次自检。维保应符合《电梯维修保养安全管理规范》（浙江省地方标准DB33/728-2009）之规定。 |  |
| 3 | 供货安装工作 | 供应商应提供电梯的整机生产制造、运输、安装、出厂检验、调试，向政府机构报检、验收、质保期内的各种服务等。并承担为此工作而发生的一切费用。 |  |
|  |  | 当设备、材料到货情况与采购文件及合同要求不符时，无论招标人是否向供应商指出，供应商均应立即无偿补足、替换相关设备、材料，不得影响现场进度。 |  |
|  |  | 在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发现设备、零部件、材料的质量达不到本需求书的要求时，无论招标人是否向供应商指出，供应商均应立即无偿更换合格的设备、零部件、材料，并不得影响现场进度。 |  |
|  |  | 在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发生设备、零部件、材料的损坏时，无论招标人是否向供应商指出，供应商均应立即无条件先行进行维修、修理，必要时先行更换合格的设备、零部件、材料，并不得影响现场进度，由供应商负责与损坏责任方交涉损坏索赔事宜，招标人应为此提供必要的协助。 |  |
|  |  | 供应商应根据现场施工的进展情况安排设备的生产和安装，并在电梯安装前一个月将电梯运至安装现场。在安装、调试、初步验收、最终验收过程中，由于供应商原因导致工期延长损失、其他返工损失等费用由供应商承担。 |  |
| 4 | 技术服务 | 供应商负责免费对招标人的技术人员进行电梯操作的技术培训。负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。现场培训招标人的系统管理操作及简单维修人员不少于2名（以实际满足招标人需求为准）。可根据招标人的需要提供注重实践的技术培训，使招标人的技术人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便设备能够正常、安全的运行。 |  |
| 5 | 不合格品处理 | 招标人或其委托的监理单位有权拒绝接受任何不符合技术要求的设备、材料和工艺，并同时有权命令供应商将不符合要求的设备、材料安装拆除和更换，因此而导致工期延误及一切有关费用均由供应商负责。 |  |
|  |  | 不合格而被拒绝的材料或安装，不能构成逾期完工的原因或借口。 |  |
| 6 | 安全管理 | 供应商须按国家及当地安全生产相关管理规定在本项目的实施过程中建立安全生产管理体系，购买相应保险，设置可靠的安全设施，实施有效的管理措施，确保安全生产，并对本项目实施过程中的安全负全责。 |  |
| 7 | 产品生产前确认 | 供应商必须保证产品尺寸、结构形式等满足本项目安装及维护要求，供应商须提供产品的设计图纸及技术资料，经招标人及其委托的监理单位、设计单位审核确认后方可组织生产。 |  |
| 8 | 包装要求和运输方式 | 采用常规包装，管口要用挡板封堵，整个机组要用防雨材料包裹，包装外表以不褪色的颜料标明：货物名称、箱/件号、尺码、毛重、净重、到货地址、收货人以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等标志。由于不适当的包装或装运而造成的货物在运输过程中的任何损失由供应商负责。因更换设备或材料而要求延长工期将不获接纳。 |  |
| 9 | 技术标准和规范 | 供应商所提供的设备及系统，应达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。 |  |
|  |  | 供应商应详细列出所采用的上述标准和规范的名称、编号及版本号，这些标准和规范应是采购时已颁布实施的最新有效版本。 |  |
|  |  | 供应商如采用国家标准规范以外的标准和规范，应列出其名称、编号及版本号，当采用的标准规范等效于或优于国家标准规范的要求时，才可能被业主接受。 |  |
| 10 | 技术资料 | 供应商应根据建设工程规范要求提供所有材料产品设备的质量合格证书，进口材料产品设备还须提供生产国的原产地证书及商检报告； |  |
|  |  | 供应商应针对所有产品设备提供其齐全的原理、技术参数、使用操作、维护说明等技术文件资料； |  |
|  |  | 供应商提供的所用文件资料应为中文，非中文文件资料要求有中文译本。 |  |
| 11 | 货物检测与验收 | 工厂测试 | 每一台设备出厂前必须通过相关的检测试验，生产厂须提供合格的正式检测文件，否则将被判定为不合格。 |
|  |  | 现场验收 | (1)货到工地后，业主将会同监理单位和总承包商对货物进行验收，产品的技术参数经检验必须满足本采购需求的要求并与投标（响应）文件提供的情况相符。 |
|  |  |  | (2)供应商应随机提供如下质量证明文件及其它相关资料：A．出厂检验合格证；B．货物装运单及保险单； C．到货清单；D．中文版的设备安装、操作和维修保养手册。如所供设备为进口产品，还需提供：A．当地商会出具的原产地证书；B．报关单，关税单，海关增值税单；C.目的港商检部门出具的商检合格证书。 |
|  |  |  | (3)经外观检验合格及对规格、型号、数量等核对无误后，办理签收手续，设备保管由供应商负责。 |
|  |  |  | (4)供应商提供的各种文件载明的内容必须真实，买方对产品的技术数据置疑时有权要求供应商按照双方认可的第三方的试验方法进行检测（检测费用由供应商承担），检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 |
| 12 | 设备标示 | 设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及简明易懂的通用符号来表示，并准确地表示设备的型号、规格、制造商。 |  |
| 13 | 初步验收 | 每台设备安装完毕后应进行设备及系统调试，供应商负责进行此项工作。通过设备及系统调试，测试和调整各机组及系统的各项参数，并确保取得政府相关部门的验收批文。 |  |
|  |  | 设备及系统调试合格后，可以办理初步验收手续。供应商应提供设备及系统的调试报告，经监理单位和业主签字后作为货款的支付凭据。 |  |
| 14 | 竣工验收 | 执行浙江省现行的验收法规和管理办法。 |  |
|  |  | 供应商提供设备及系统调试报告。 |  |
|  |  | 供应商提供设备及系统质量保修书。 |  |
| 15 | 验收要求 | 所有验收均须严格按国家、浙江省、招标人的相关制度、表格的要求办理。 |  |
| 16 | 备件供应 | 供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。在电梯设备调试、试运行、指导安装、质保期满前所需的辅助材料、润滑剂、油等均需含在报价中，确保质保期内的使用量。在此过程中不得以任何理由向招标人收取费用。 |  |
| 17 | 检验和维修设备及工具 | 供应商须免费提供足够的常用检修设备。 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。 |  |
| 18 | 售后服务响应时间 | 供应商应设有24h值班的电梯维修保养服务热线，并且应全天候有人负责响应；接到电梯故障通知后，应在接通知后30min内抵达电梯所在场所并及时救援。 |  |
| 19 | 最高限价 | 本项目最高限价为：人民币壹仟壹佰柒拾万元整（¥11700000元）。供应商的报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。 |  |
| 20 | 付款方式 | 1.预付款：乙方应在本合同签订后，按要求提供甲方及设计单位认可的电梯条件图（包括布置方案图、井道施工图、电梯机房的施工图、设备安装图、电路电气控制图、系统原理图、接地方式等），并向甲方提交签约合同价30%的预付款保函。（预付款保函的形式可以为金融机构、担保机构出具的保函且需要符合甲方的要求，设备全部到货并验收合格后退回）。 在甲方确认收到乙方递交的履约担保以及乙方提交的预付款保函、与预付款等额的有效增值税专用发票，甲方向乙方支付签约合同价的30%作为预付款。 2.乙方按甲方供货通知要求将设备送达工地、经双方共同开箱检查验收符合交货要求，并就位至甲方指定地点、与甲方、全咨（监理）单位完成确认事项，且收到乙方提交的符合要求的发票【30】日内，甲方向乙方支付到货价款的40%。【若设备分批进场，该节点工程款支付次数不应超过3次】。 3.设备安装完毕、调试、试运行通过，经属地特种设备检验检测机构验收合格并取得使用证、相关资料移交给总包单位并经甲方、全咨方、监理人确认，收到乙方提交的符合要求的发票【30】日内，甲方向乙方支付至合同总价的98.5%，剩余1.5%的合同价款作为质量保证金（若乙方提交与质量保证金等额的工程保函作为质量保证金的，全额支付剩余合同价款）。 4.质量保证金在质保期满后经甲方确认或第三方检测单位确认无质量和服务问题15天内无息支付，如质保期内未履行承诺的质量、服务，将按实扣除相应违约金。 |  |

# 第六章 投标文件格式

一、资格审查资料

1、封面（格式八）；

2、目录；

3、资料一览表（格式五）；

4、“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）等材料的复制件（格式七）；

5、法定代表人身份证明(格式二)；

6、联合体协议书(采用联合体投标的提供，格式十二)；

7、法定代表人授权委托书（若有）(格式三)；

8、投标承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式十三；

9、①如投标人为投标产品制造商的，应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；

②如投标人为经销商的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供投标人的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；

③如投标人为联合体投标的，应提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；同时，提供联合体负责安装维保成员的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目涵盖：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道】；

注：上述证件均为按《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2021年第41号）所换的新证，若投标人尚未换取新证，须提供老证（老证尚未取消且在有效期内）。以上提供的证书均需在有效期内，且均需提供原件复印件并加盖证书持有单位公章及投标人公章（投标人为证书持有单位的，可只盖投标人公章）。

10、投标人须提供所投电梯品牌生产制造商（或经销商）自2020年1月1日以来，具有单个合同金额在600万元及以上的医院电梯项目业绩，投标文件中提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，金额以合同中载明金额为准。

二、技术标

1、封面（格式九）；

2、目录；

3、打分资料一览表（格式六）；

4、企业实力资料（建议按招标文件第三章的技术评分中的子项及评审标准顺序编制投标文件）；

5、投标产品总体评价资料（建议按招标文件第三章的技术评分中的子项及评审标准顺序编制投标文件）；

6、主要部件情况资料（建议按招标文件第三章的技术评分中的子项及评审标准顺序编制投标文件）；

7、主要技术指标（建议按招标文件第三章的技术评分中的子项及评审标准顺序编制投标文件）；

8、施工安装方案措施（建议按招标文件第三章的技术评分中的子项及评审标准顺序编制投标文件）；

9、售后及服务资料（建议按招标文件第三章的技术评分中的子项及评审标准顺序编制投标文件）；

10、技术条款偏离表（格式十一）；

11、投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。

三、商务标

1、封面（格式十）；

2、目录；

3、投标函(格式一)；

4、投标报价表(格式四)；

5、投标分项报价表（格式自拟）；

6、商务条款偏离表；

7、随机备品备件一览表（如有）；

8、供招标人选购的备品备件一览表（如有）；

9、专用检测设备及专用维修工具一览表（如有）；

格式一：投标函

项目

投标函

(招标人)：

我方已全面阅读和研究了          项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的             项目全部内容进行投标。最终报价为人民币(大写)   元，品牌   ，产地    ，交货期不超过     个日历天（交货期自接到招标人供货书面通知之日起算），到货后不超过    个日历天内完成安装、调试并通过当地特种设备检测机构验收，质量标准     ，税率：       。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起    天内递交委托合同价     %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标单位：          (盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年   月   日

## 格式二：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。

投标人：     (盖章)

年   月   日

## 法定代表人身份证复制件

格式三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人    (姓名)系    (投标人名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    (项目及标段名称)的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限      ：。

委托代理人联系电话：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：

手机号码：

身份证号码：

年   月   日

委托代理人身份证复制件

## 格式四：投标报价表

投标报价表

单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地(品牌) | 数量 | 出厂单价(含税) | 运杂、及 保险费 (含税) | 特殊工具费 备品备件费 (含税) | 相关服务费 (含税) | 其他(含税) | 综合单价(含税) | 总价 | 备注 |
| 投标总价合计 |  | 小写：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☑质保期后的维保费用 |  | 元/年(不计入投标报价) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、第6栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第9栏其它费用包括投标分项报价表中除本表5-8外的所有费用。

2、第10栏综合单价=5+6+7+8+9。

3、第11栏合价=4×10项。

4、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。

5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。

6、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。

7、本项目无须总承包服务费。

## 格式五：资料一览表

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。

投标人：                   (盖章)

年   月   日

## 格式六：打分资料一览表

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“二、评审打分资料”内容填写。

投标人：                   (盖章)

年    月    日

## 格式七：投标人基本情况

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书等相关资格审查资料。

格式八：

正本/副本

资格审查文件投标文件

（封面）

招标人：

工程名称：

投标人：                                    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：          年      月        日

格式九：

正本/副本

技术标投标文件

（封面）

招标人：

工程名称：

投标人：                                    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：          年      月        日

格式十：

正本/副本

商务标投标文件

（封面）

招标人：

工程名称：

投标人：                                    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：          年      月        日

格式十一：

技术条款偏离表

| 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 对应技术 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标文件应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如果本表没有列明的内容视同与招标文件相一致。

2、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3、此表置于技术标文件中。

磋商响应人：             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年      月    日

格式十二：

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加              （招标项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                    （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章）及盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字（或签章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字（或签章）的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或签章）

联合体成员名称：                                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或签章）

年      月      日

格式十三：

投标承诺书

（招标人名称）：

本公司已详细阅读        （招标项目名称及招标编号） 招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该项目投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，履约保证金并不予退还；

2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件错误一致、内容雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4、承诺按照投标文件派驻管理人员，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚，若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求；

5、承诺无行贿犯罪记录和未被列入失信被执行人名单。

6、承诺未被有关行政主管部门列入失信黑名单或限制参加投标。

7、承诺不存在进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

8、其他：                     /                  。

9、以上承诺如有虚假，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

投标人：                                      (盖章)

法定代表人或委托代理人：                (签字或盖章)

年         月       日